## Estructura_Informe
Numeral_CREG174 | Seccion | Contenido_Requerido | Fuente_o_Script | Estado | Notas
6.1 | Resumen ejecutivo | Antecedentes, alcance, supuestos, resumen de resultados y conclusiones | Narrativo - se escribe al final con los resultados ya listos | Falta
6.2 | Descripcion y ubicacion del proyecto | Tipo de fuente, vida util, coordenadas geograficas, imagen de ubicacion, diagrama unifilar general | Narrativo + captura de PowerFactory (Flujo_carga.py ya exporta SVG del unifilar) | Parcial | Falta texto descriptivo y datos de vida util/coordenadas
6.3 / Tabla 1 | Parametros electricos - Transformadores | MVA, devanados, grupo conexion, tensiones nominales, impedancias sec. positiva/cero, perdidas o X/R, datos de TAP | Insumos_Red_15344.xlsx (hoja Transformadores) | Completo | Transformador propio documentado (Dyn5, 1250 kVA, 13200/800-462V). Impedancia 6% asumida como valor tipico normalizado, declarado expresamente: falta protocolo de pruebas.
6.3 / Tabla 2 | Parametros electricos - Lineas de conexion y cableado | Longitud, tipo (aereo/subterraneo), calibre | Insumos_Red_15344.xlsx (hoja Lineas) | Completo
6.3 / Tabla 3 | Parametros electricos - Generadores (datos de placa) | Fuente de energia, tipo, capacidad, frecuencia, tension nominal, reactancias Xd/Xd'/Xd''/X2/X0, R, H, constantes de tiempo | Ficha tecnica panel TSM-NEG21C.20 (Trina Solar, 695-720W bifacial N-type i-TOPCon) e inversor SUN2000-330KTL-H1 (Huawei, 330kVA) en informe/Panel solar/ e informe/Inversor/ | Completo | Generador estatico (inversor) - no requiere reactancias sincronicas Xd/Xd'/Xd''; datos de placa DC/AC completos en las fichas tecnicas
6.3 / Tabla 4 | Parametros electricos - Generacion solar/eolica | N. de inversores, fabricante/modelo, datos DC (tension arranque, max tension/corriente), datos AC (potencia nominal/maxima, tolerancia tension, corriente max en falla) | Memoria de calculo (informe/Memoria de Calculo/Memoria de calculo.pdf) + fichas tecnicas panel/inversor | Completo | 1456 paneles 720Wp, 3 inversores 330kW, DC nominal 1048.36 kWp, DC real con bifacialidad 1190.89 kWp, AC 990 kW
6.3 / Tabla 5 | Elementos adicionales | PPC (control central de planta), compensacion reactiva, otros equipos relevantes | Confirmado por el usuario | Completo | Sin PPC ni compensacion reactiva adicional. El inversor Huawei hace de controlador de tension en el punto de conexion via su rango de factor de potencia ajustable (0.8 adelanto - 0.8 atraso), segun regulacion aplicable
6.4.1 / 7.1.2 | Modelacion zona de influencia (ruta N2) | Equivalente de la SE, demanda equivalente SE y circuito, parametros red troncal, demandas agregadas, generadores del circuito, condiciones operativas, capacidad de corto de los interruptores | DOC_REF_EST + montaje manual en PowerFactory (decision del usuario, no via script) | Completo | GD1/GD2 incorporados al CasoBase con despacho solar propio. Conectados en P5 y P6 15344 (confirmado contra el unifilar). Su efecto: -4.79 kW de perdidas frente a carga pura.
6.4.2 / 7.2 | Horizonte de analisis | Ano t (entrada en operacion) y ano t+x (definido por el OR) | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf (pag.4) + informe/Parametros_Proyecto.xlsx | Completo | Ano t=2026, ano t+x=2028 (x=2, especificado por EBSA para esta solicitud). Incremento de demanda para t+x: 1.04%
6.4.3 / 7.3 | Informacion de demanda de potencia | Curvas de demanda horaria (circuitos MT y transformadores MT/BT) | inputs/Parametros_Demanda.xlsx | Completo
6.4.4 / 7.4 | Despachos de generacion | Solo para solicitudes N3/N4 | - | No aplica | Proyecto es N2
6.4.5 / 7.5 | Compensacion reactiva en el area | Inyeccion de potencia reactiva tipica de los elementos de compensacion del OR | - | Completo | EBSA no reporta bancos de condensadores ni reactores en DOC_REF_EST; se modela sin compensacion. Proyecto sin compensacion propia (cos phi=1).
6.4.6 | Informacion de la energia producida | Estimado mensual (ano 1) y anual (resto de vida util) | Memoria de calculo, Tabla 15 (pag. 11) | Completo | Generacion diaria proyectada 3699.95 kWh, generacion mensual proyectada 110998.61 kWh. Falta el desglose anual para el resto de la vida util
6.5.1 / 8.1 | Validacion de la correcta modelacion | Topologia, nivel de cortocircuito, tensiones y cargabilidad SIN el proyecto, comparado con calculos del OR (tolerancia 10%) | Flujo_carga.py + Cortocircuito.py (CasoBase) + calculo manual de verificacion | Completo | Desviacion tension +0.129% promedio / +0.616% max; cargabilidad +0.577 pp. Muy por debajo del 10%.
6.5.2 / 8.2 | Escenarios de estudio | 8.2.1 Carga pura (demanda max, generacion no gestionable en 0). 8.2.2 Momento de maxima diferencia (max generacion solar + min demanda coincidentes). 8.2.3 Maxima demanda y maxima generacion coincidentes | Ver hoja 'Escenarios_8.2' - ya se identificaron las horas candidatas cruzando Parametros_Demanda.xlsx con la Tabla 16 de la memoria de calculo | Completo | Los 3 escenarios simulados: CargaPura (h15), maxima diferencia (h12, generacion 990 kW) y maxima demanda+generacion (h15). Despacho gaussiano documentado.
6.5.3 / 8.3 | Perfiles de tension y cargabilidad (flujo de carga) | Tensiones y cargabilidad de lineas/transformadores, condicion N y N-1, escenarios de 8.2, anos t y t+x | Flujo_carga.py (ESCALA_DEMANDA) | Completo | 72 escenarios convergieron. U entre 0.9363 y 1.0115 pu. Cargabilidad max 80.27%. La condicion critica de subtension es la carga pura, no el caso con proyecto.
6.5.4 / 8.4 | Contribucion a la corriente de cortocircuito | Icc trifasico/bifasico y monofasico en barras AT/MT con y sin el proyecto, escenarios 8.2.2 y 8.2.3, anos t y t+x, contraste con capacidad de corte de interruptores | Cortocircuito.py | Completo | Tabla completa de las 16 barras x 3 tipos de falla, sin/con proyecto. Maximo 8.164 kA vs 10 kA de corte -> margen 18%. Secuencia cero validada contra el dato del OR (2.622 kA en 115 kV).
6.5.5 / 8.5 | Analisis para evitar funcionamiento en isla | Verificar (sum Pmax_gi) + Pg_nuevo >= Pmin_dem; describir mecanismo anti-isla implementado (Acuerdo 1522 de 2022) | Memoria de calculo: certificado de conformidad Intertek No. CN-PV-220287 (IEC 61727 / IEC 62116), inversor con esquema anti-isla certificado IEEE1547/UL1741/IEC62109 | Completo | Balance numerico: generacion total 1.650 MW vs demanda minima 5.625 MW -> deficit de 3.975 MW, isla inviable. Mas certificacion anti-isla Intertek.
6.5.6 / 8.6 | Analisis de perdidas | Nivel de perdidas con vs. sin el proyecto, anos t y t+x | Flujo_carga.py | Completo | Con despacho horario: el proyecto REDUCE perdidas 2.28 kW (2026) frente a carga pura. Frente al caso base suma 2.51 kW promedio, con horas en que las reduce.
6.5.7 / 8.7 | Estudio de estabilidad | Solo proyectos en Nivel de Tension IV | - | No aplica | Proyecto es N2 (13.2kV)
6.5.8 / 8.8 | Evaluacion economica | Solo si se identifican incumplimientos tecnicos (sobrecargas, sobre/sub tensiones) | - | No aplica | Sin incumplimientos tecnicos: no hay sobrecargas, ni tensiones fuera de rango, ni superacion de capacidad de corte. No se requieren obras ni evaluacion economica.
6.6 | Conclusiones | Principales conclusiones del estudio | Narrativo - se escribe al final | Falta
9.2 | Estudio de coordinacion y ajuste de protecciones (EACP) | Corrientes maximas de falla por elemento, capacidad de equipos de maniobra, ajustes de protecciones | scripts/Coordinacion_Protecciones.py | Completo | Comprobacion de cabecera (no requiere reajuste) + definicion completa de la proteccion del PC con ajustes, selectividad 0.406 s y margen anti-isla 1.0 s. Celda con reconectador adoptada.

## Escenarios_8.2
Escenario_CREG | Descripcion | Como_se_identifica | Notas
8.2.1 Carga pura | Demanda maxima del circuito, 0 MW de generacion solar | Caso de red CargaPura, hora 15 (demanda maxima 8.0269 MW, generacion forzada a 0 en todos los generadores). | Actualizado con el despacho gaussiano (ver seccion Modelacion del despacho de generacion)
8.2.2 Momento de maxima diferencia | Maxima generacion solar coincidente con minima demanda del circuito | Hora 12: maxima generacion del perfil gaussiano (990 kW proyecto + 660 kW GD1/GD2) con su demanda real de 7.0920 MW. | Actualizado con el despacho gaussiano (ver seccion Modelacion del despacho de generacion)
8.2.3 Maxima demanda y maxima generacion | Maxima demanda del circuito coincidente con maxima generacion solar | Hora 15: maxima demanda (8.0269 MW) con la generacion que corresponde a esa hora segun el perfil (482 kW proyecto). | Actualizado con el despacho gaussiano (ver seccion Modelacion del despacho de generacion)

## Causales_Rechazo
Numeral | Causal_de_Rechazo_Tabla6 | Cumple | Notas
8.1 | Desviacion > 10% entre los calculos del interesado y los del OR (tension, cargabilidad, cortocircuito) | Cumple | EBSA no entrego resultados de flujo de carga propios. El unico dato de referencia que si entrego (Ik1=2.622 kA en barraje 115 kV) se reproduce exactamente en el modelo. Desviacion interna CasoBase vs con-proyecto: +0.129% en tension.
9.1 | Entrega del estudio posterior al plazo del Anexo 5 de CREG 174 | Pendiente | Verificar plazo con el OR
General | No se desarrollan todos los analisis para los anos t y t+x | Cumple | Ambos anos (2026 y 2028) simulados; 48 escenarios convergieron.
8.5 | No se especifica el mecanismo para evitar funcionamiento en isla | Cumple | Certificacion Intertek CN-PV-220287 + balance de potencia (deficit 3.975 MW) + funciones 27/81/81R del PC.
8.4 | Se supera la capacidad de corte de interruptores en subestaciones cercanas | Cumple | Maximo 8.164 kA con proyecto vs 10 kA de capacidad de corte declarada por EBSA.
8.3 | Nivel de carga en condicion normal > 100% en algun elemento cercano | Cumple | Maximo 80.55% (transformador del proyecto); linea mas cargada 80.24%.
8.3 | Nivel de carga en contingencia N-1 > limite de emergencia | No aplica | Topologia radial pura: no hay redistribucion de flujo que evaluar.
8.3 | Sobretensiones > 1.1 p.u. en alguna subestacion (N o N-1) | Cumple | Maximo 1.0230 pu.
8.7 | No se incluye analisis de estabilidad, cuando aplique | No aplica | Proyecto N2, no requiere 8.7