## Resumen
Anio | Caso | Hora | Convergio | Factor_Demanda | Factor_Generacion
2026 | CargaPura | 6 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 7 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 8 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 9 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 10 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 11 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 12 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 13 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 14 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 15 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 16 | TRUE | 1 | 0
2026 | CargaPura | 17 | TRUE | 1 | 0
2026 | CasoBase | 6 | TRUE | 1 | 0.056135
2026 | CasoBase | 7 | TRUE | 1 | 0.13534
2026 | CasoBase | 8 | TRUE | 1 | 0.27804
2026 | CasoBase | 9 | TRUE | 1 | 0.48675
2026 | CasoBase | 10 | TRUE | 1 | 0.72615
2026 | CasoBase | 11 | TRUE | 1 | 0.92312
2026 | CasoBase | 12 | TRUE | 1 | 1
2026 | CasoBase | 13 | TRUE | 1 | 0.92312
2026 | CasoBase | 14 | TRUE | 1 | 0.72615
2026 | CasoBase | 15 | TRUE | 1 | 0.48675
2026 | CasoBase | 16 | TRUE | 1 | 0.27804
2026 | CasoBase | 17 | TRUE | 1 | 0.13534
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | TRUE | 1 | 0.056135
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | TRUE | 1 | 0.13534
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | TRUE | 1 | 0.27804
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | TRUE | 1 | 0.48675
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | TRUE | 1 | 0.72615
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | TRUE | 1 | 0.92312
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | TRUE | 1 | 1
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | TRUE | 1 | 0.92312
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | TRUE | 1 | 0.72615
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | TRUE | 1 | 0.48675
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | TRUE | 1 | 0.27804
2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | TRUE | 1 | 0.13534
2028 | CargaPura | 6 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 7 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 8 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 9 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 10 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 11 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 12 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 13 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 14 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 15 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 16 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CargaPura | 17 | TRUE | 1.0104 | 0
2028 | CasoBase | 6 | TRUE | 1.0104 | 0.056135
2028 | CasoBase | 7 | TRUE | 1.0104 | 0.13534
2028 | CasoBase | 8 | TRUE | 1.0104 | 0.27804
2028 | CasoBase | 9 | TRUE | 1.0104 | 0.48675
2028 | CasoBase | 10 | TRUE | 1.0104 | 0.72615
2028 | CasoBase | 11 | TRUE | 1.0104 | 0.92312
2028 | CasoBase | 12 | TRUE | 1.0104 | 1
2028 | CasoBase | 13 | TRUE | 1.0104 | 0.92312
2028 | CasoBase | 14 | TRUE | 1.0104 | 0.72615
2028 | CasoBase | 15 | TRUE | 1.0104 | 0.48675
2028 | CasoBase | 16 | TRUE | 1.0104 | 0.27804
2028 | CasoBase | 17 | TRUE | 1.0104 | 0.13534
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | TRUE | 1.0104 | 0.056135
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | TRUE | 1.0104 | 0.13534
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | TRUE | 1.0104 | 0.27804
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | TRUE | 1.0104 | 0.48675
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | TRUE | 1.0104 | 0.72615
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | TRUE | 1.0104 | 0.92312
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | TRUE | 1.0104 | 1
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | TRUE | 1.0104 | 0.92312
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | TRUE | 1.0104 | 0.72615
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | TRUE | 1.0104 | 0.48675
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | TRUE | 1.0104 | 0.27804
2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | TRUE | 1.0104 | 0.13534

## Escenarios_Anio
Anio | Factor_Demanda_aplicado | Variacion_%_vs_ano_base | Descripcion
2026 | 1 | 0 | Ano base t: demanda tal cual en Parametros_Demanda.xlsx
2028 | 1.0104 | 1.04 | Demanda del ano base escalada por el factor de crecimiento solicitado por el OR

## Cargas_Faltantes
Anio | Caso | Carga_no_encontrada_en_PowerFactory

## Variations_Faltantes
Network_Variation_no_encontrada_en_PowerFactory

## Nodos
Nombre | Anio | Caso | Hora | U_pu | U_kV | Angulo_deg
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.96968 | 12.7997 | -1.7909
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.97696 | 12.8959 | -1.7527
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.98065 | 12.9446 | -1.7334
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.98237 | 12.9672 | -1.7241
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.95408 | 12.5939 | -1.8745
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.96888 | 12.7892 | -1.7958
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.97619 | 12.8856 | -1.757
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.97697 | 12.896 | -1.7524
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.97219 | 12.8329 | -1.7778
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.9693 | 12.7948 | -1.793
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.96924 | 12.794 | -1.7934
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.95904 | 12.6594 | -1.8481
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.98506 | 13.0028 | -1.7101
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 6 | 0.98388 | 33.944 | -1.8519
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 6 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.9709 | 12.8159 | -1.7593
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.97674 | 12.8929 | -1.7287
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.981 | 12.9492 | -1.7063
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.98266 | 12.9711 | -1.6974
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.95631 | 12.6233 | -1.8374
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.96819 | 12.7801 | -1.7742
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.97664 | 12.8917 | -1.7294
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.97738 | 12.9014 | -1.7251
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.9727 | 12.8396 | -1.7499
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.96987 | 12.8023 | -1.7648
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.96981 | 12.8015 | -1.7651
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.95983 | 12.6698 | -1.8187
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.9853 | 13.006 | -1.6837
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 7 | 0.98414 | 33.9529 | -1.8233
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 7 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.96824 | 12.7808 | -1.9439
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.97302 | 12.8439 | -1.9188
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.97937 | 12.9277 | -1.8854
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.98048 | 12.9424 | -1.8793
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.9526 | 12.5743 | -2.0279
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.96237 | 12.7033 | -1.9758
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.97501 | 12.8701 | -1.9086
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.97408 | 12.8578 | -1.9129
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.9684 | 12.7829 | -1.9431
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.96496 | 12.7375 | -1.9613
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.96489 | 12.7366 | -1.9616
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.95277 | 12.5765 | -2.027
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.98368 | 12.9846 | -1.8627
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 8 | 0.9824 | 33.8928 | -2.0174
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 8 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.96693 | 12.7635 | -2.0859
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.97028 | 12.8077 | -2.0684
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.97799 | 12.9094 | -2.0278
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.97791 | 12.9084 | -2.0277
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.95126 | 12.5567 | -2.1702
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.95816 | 12.6478 | -2.1333
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.97352 | 12.8505 | -2.0515
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.96893 | 12.7899 | -2.0746
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.96098 | 12.6849 | -2.117
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.95614 | 12.6211 | -2.1427
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.95604 | 12.6198 | -2.1432
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.93898 | 12.3945 | -2.2361
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.98239 | 12.9676 | -2.0045
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 9 | 0.98101 | 33.8449 | -2.1712
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 9 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.96547 | 12.7443 | -2.1615
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.96894 | 12.79 | -2.1434
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.97715 | 12.8984 | -2.1001
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.9779 | 12.9083 | -2.0957
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.94897 | 12.5265 | -2.2504
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.95613 | 12.6209 | -2.2121
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.97249 | 12.8369 | -2.1249
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.97022 | 12.8069 | -2.136
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.96341 | 12.717 | -2.1723
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.95928 | 12.6626 | -2.1943
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.9592 | 12.6614 | -2.1947
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.94462 | 12.469 | -2.2738
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.98175 | 12.959 | -2.0758
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 10 | 0.98031 | 33.8208 | -2.2486
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 10 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.96368 | 12.7206 | -2.2567
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.96789 | 12.7762 | -2.2346
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.97603 | 12.8836 | -2.1917
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.97701 | 12.8965 | -2.1861
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.94618 | 12.4896 | -2.3512
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.95486 | 12.6041 | -2.3047
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.97108 | 12.8183 | -2.2181
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.96917 | 12.7931 | -2.2273
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.96223 | 12.7014 | -2.2643
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.95802 | 12.6459 | -2.2867
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.95793 | 12.6447 | -2.2872
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.94307 | 12.4485 | -2.3679
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.98092 | 12.9482 | -2.1658
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 11 | 0.97943 | 33.7903 | -2.3462
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 11 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.96308 | 12.7126 | -2.2355
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.96907 | 12.7917 | -2.2041
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.97619 | 12.8857 | -2.1665
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.97762 | 12.9046 | -2.1586
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.94472 | 12.4703 | -2.3347
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.95698 | 12.6321 | -2.269
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.97116 | 12.8193 | -2.1934
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.97056 | 12.8114 | -2.1957
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.9643 | 12.7288 | -2.2291
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.96051 | 12.6788 | -2.2492
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.96043 | 12.6777 | -2.2497
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.94705 | 12.501 | -2.3222
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.98116 | 12.9513 | -2.1403
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 12 | 0.97968 | 33.799 | -2.3185
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 12 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.95992 | 12.671 | -2.3983
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.96738 | 12.7694 | -2.3592
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.97447 | 12.863 | -2.3218
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.97533 | 12.8743 | -2.3167
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.93977 | 12.4049 | -2.5076
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.955 | 12.606 | -2.4258
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.96912 | 12.7924 | -2.3503
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.96648 | 12.7576 | -2.3631
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.95865 | 12.6542 | -2.405
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.95389 | 12.5913 | -2.4304
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.95379 | 12.59 | -2.4309
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.93698 | 12.3682 | -2.5226
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.97975 | 12.9326 | -2.2938
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 13 | 0.97816 | 33.7467 | -2.4851
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 13 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.95824 | 12.6488 | -2.5299
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.96438 | 12.7298 | -2.4977
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.97318 | 12.846 | -2.4512
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.97431 | 12.8609 | -2.4447
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.93757 | 12.376 | -2.6422
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.95017 | 12.5422 | -2.5744
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.96773 | 12.774 | -2.4803
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.96582 | 12.7488 | -2.4894
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.9583 | 12.6495 | -2.5296
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.95373 | 12.5892 | -2.554
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.95363 | 12.588 | -2.5545
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.9375 | 12.375 | -2.6426
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.97856 | 12.917 | -2.4226
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 14 | 0.97689 | 33.7026 | -2.625
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 14 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.95811 | 12.6471 | -2.5431
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.96342 | 12.7171 | -2.5153
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.97319 | 12.846 | -2.4636
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.9747 | 12.8661 | -2.4552
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.93745 | 12.3743 | -2.6554
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.94836 | 12.5184 | -2.5966
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.96787 | 12.7758 | -2.4921
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.96723 | 12.7675 | -2.4946
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.96061 | 12.6801 | -2.53
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.9566 | 12.6271 | -2.5514
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.95652 | 12.626 | -2.5518
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.94235 | 12.439 | -2.629
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.97844 | 12.9154 | -2.4358
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 15 | 0.97676 | 33.6981 | -2.6392
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 15 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.95814 | 12.6474 | -2.5407
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.96344 | 12.7173 | -2.5129
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.97337 | 12.8485 | -2.4604
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.97417 | 12.859 | -2.4557
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.93747 | 12.3746 | -2.6531
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.94838 | 12.5186 | -2.5942
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.96823 | 12.7806 | -2.4879
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.96559 | 12.7458 | -2.5008
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.95799 | 12.6454 | -2.5415
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.95337 | 12.5845 | -2.5662
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.95328 | 12.5832 | -2.5667
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.93698 | 12.3681 | -2.6557
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.97846 | 12.9156 | -2.4334
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 16 | 0.97678 | 33.6988 | -2.6367
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 16 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.95877 | 12.6558 | -2.4735
P1 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.96424 | 12.7279 | -2.4448
P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.974 | 12.8568 | -2.3933
P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.97637 | 12.8881 | -2.3805
P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.93811 | 12.3831 | -2.5857
P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.94936 | 12.5316 | -2.5251
P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.96885 | 12.7889 | -2.4208
P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.97095 | 12.8166 | -2.4091
P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.96615 | 12.7532 | -2.4347
P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.96325 | 12.7149 | -2.4502
P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.96319 | 12.7141 | -2.4505
P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.95295 | 12.579 | -2.5058
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.97908 | 12.9238 | -2.3663
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CargaPura | 17 | 0.97744 | 33.7218 | -2.5639
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CargaPura | 17 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.96969 | 12.7999 | -1.7796
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.97697 | 12.896 | -1.7414
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.98066 | 12.9447 | -1.722
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.98263 | 12.9707 | -1.7044
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.95409 | 12.594 | -1.8632
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.96889 | 12.7894 | -1.7844
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.97619 | 12.8858 | -1.7457
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.97773 | 12.906 | -1.7157
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.97339 | 12.8487 | -1.7259
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.97129 | 12.821 | -1.7137
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.97124 | 12.8204 | -1.7135
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.96246 | 12.7045 | -1.719
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.98507 | 13.003 | -1.6988
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.98389 | 33.9444 | -1.8397
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 6 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.97092 | 12.8162 | -1.7321
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.97676 | 12.8932 | -1.7016
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.98102 | 12.9495 | -1.6792
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.98328 | 12.9793 | -1.65
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.95633 | 12.6236 | -1.8102
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.96821 | 12.7804 | -1.7471
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.97666 | 12.8919 | -1.7023
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.97919 | 12.9254 | -1.6369
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.97557 | 12.8776 | -1.6252
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.97463 | 12.8652 | -1.5744
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.97461 | 12.8649 | -1.5734
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.96802 | 12.7778 | -1.5094
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.98532 | 13.0063 | -1.6565
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.98416 | 33.9537 | -1.7938
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 7 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.96829 | 12.7815 | -1.8879
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.97307 | 12.8445 | -1.8629
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.97942 | 12.9283 | -1.8295
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.98176 | 12.9592 | -1.7817
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.95264 | 12.5749 | -1.972
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.96242 | 12.704 | -1.9198
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.97506 | 12.8707 | -1.8527
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.97782 | 12.9072 | -1.7312
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.97432 | 12.8611 | -1.6861
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.97477 | 12.867 | -1.5691
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.97478 | 12.8671 | -1.5667
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.96963 | 12.7991 | -1.3908
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.98373 | 12.9853 | -1.8068
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.98245 | 33.8945 | -1.9568
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 8 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.96703 | 12.7648 | -1.9873
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.97037 | 12.8089 | -1.9697
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.97808 | 12.9106 | -1.9292
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.98018 | 12.9383 | -1.8558
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.95136 | 12.5579 | -2.0715
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.95826 | 12.649 | -2.0347
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.97361 | 12.8517 | -1.9529
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.97555 | 12.8773 | -1.7548
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.97146 | 12.8233 | -1.6646
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.97346 | 12.8497 | -1.4523
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.97351 | 12.8503 | -1.4479
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.96881 | 12.7884 | -1.1162
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.98249 | 12.9688 | -1.9059
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.98111 | 33.8482 | -2.0644
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 9 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.96558 | 12.7457 | -2.0172
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.96905 | 12.7914 | -1.999
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.97726 | 12.8998 | -1.9558
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.98118 | 12.9515 | -1.8421
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.94908 | 12.5279 | -2.1061
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.95624 | 12.6223 | -2.0678
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.9726 | 12.8384 | -1.9806
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.97983 | 12.9337 | -1.6631
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.97864 | 12.9181 | -1.504
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.9845 | 12.9954 | -1.1777
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.98462 | 12.997 | -1.1709
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.98801 | 13.0417 | -0.63703
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.98185 | 12.9605 | -1.9315
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.98042 | 33.8246 | -2.0922
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 10 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.96381 | 12.7223 | -2.0746
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.96802 | 12.7779 | -2.0525
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.97616 | 12.8853 | -2.0096
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.98111 | 12.9507 | -1.865
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.94631 | 12.4913 | -2.169
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.95498 | 12.6058 | -2.1225
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.97121 | 12.8199 | -2.036
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.98125 | 12.9525 | -1.6277
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.98139 | 12.9544 | -1.4173
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.98977 | 13.065 | -1.0006
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.98995 | 13.0673 | -0.99203
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.99768 | 13.1693 | -0.30515
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.98105 | 12.9498 | -1.9837
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.97955 | 33.7946 | -2.149
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 11 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.96319 | 12.7141 | -2.0399
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.96918 | 12.7932 | -2.0085
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.9763 | 12.8872 | -1.9709
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.982 | 12.9625 | -1.8126
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.94483 | 12.4718 | -2.139
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.9571 | 12.6337 | -2.0734
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.97127 | 12.8208 | -1.9977
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.98349 | 12.982 | -1.5491
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.98482 | 12.9996 | -1.3162
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.99455 | 13.128 | -0.86467
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.99475 | 13.1307 | -0.85541
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 1.0055 | 13.2732 | -0.10765
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.98127 | 12.9528 | -1.9447
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.97979 | 33.8029 | -2.1066
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 12 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.96007 | 12.6729 | -2.2148
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.96752 | 12.7713 | -2.1757
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.97461 | 12.8649 | -2.1383
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.97949 | 12.9292 | -1.9938
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.93992 | 12.4069 | -2.324
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.95515 | 12.608 | -2.2422
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.96927 | 12.7943 | -2.1668
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.9787 | 12.9188 | -1.7604
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.97801 | 12.9097 | -1.5533
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.98593 | 13.0143 | -1.1361
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.98609 | 13.0164 | -1.1275
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.99212 | 13.096 | -0.44328
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.97989 | 12.9345 | -2.1103
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.97831 | 33.7517 | -2.2863
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 13 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.95837 | 12.6505 | -2.3843
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.96451 | 12.7315 | -2.352
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.97331 | 12.8477 | -2.3055
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.97764 | 12.9048 | -2.189
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.93771 | 12.3778 | -2.4965
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.95031 | 12.544 | -2.4287
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.96786 | 12.7758 | -2.3347
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.97555 | 12.8772 | -2.0125
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.9737 | 12.8528 | -1.8554
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.9792 | 12.9254 | -1.5277
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.97931 | 12.927 | -1.521
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.98134 | 12.9536 | -0.98788
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.97869 | 12.9187 | -2.277
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.97702 | 33.7072 | -2.4672
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 14 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.95821 | 12.6484 | -2.4449
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.96351 | 12.7184 | -2.4171
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.97328 | 12.8473 | -2.3655
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.97695 | 12.8958 | -2.2832
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.93754 | 12.3756 | -2.5572
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.94846 | 12.5197 | -2.4984
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.96796 | 12.7771 | -2.3939
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.9738 | 12.8542 | -2.174
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.97101 | 12.8173 | -2.0766
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.97379 | 12.8541 | -1.8601
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.97385 | 12.8548 | -1.8556
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.97193 | 12.8294 | -1.5105
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.97853 | 12.9166 | -2.3376
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.97685 | 33.7014 | -2.5328
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 15 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.9582 | 12.6483 | -2.4836
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.9635 | 12.7182 | -2.4558
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.97344 | 12.8494 | -2.4033
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.97549 | 12.8765 | -2.3564
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.93754 | 12.3755 | -2.5959
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.94845 | 12.5195 | -2.5371
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.96829 | 12.7815 | -2.4308
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.96944 | 12.7966 | -2.3161
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.96407 | 12.7258 | -2.2799
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.96341 | 12.7171 | -2.1662
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.9634 | 12.7169 | -2.1638
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.95427 | 12.5964 | -2.0041
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.97852 | 12.9165 | -2.3763
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.97685 | 33.7012 | -2.5748
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 16 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.9588 | 12.6561 | -2.4461
P1 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.96426 | 12.7283 | -2.4174
P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.97403 | 12.8571 | -2.3659
P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.977 | 12.8964 | -2.3326
P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.93814 | 12.3835 | -2.5582
P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.94939 | 12.532 | -2.4977
P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.96888 | 12.7892 | -2.3934
P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.97279 | 12.8408 | -2.3199
P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.96905 | 12.7915 | -2.3085
P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.96806 | 12.7784 | -2.2573
P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.96804 | 12.7781 | -2.2563
P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.96121 | 12.688 | -2.1924
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.9791 | 12.9242 | -2.3389
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.97747 | 33.7228 | -2.5342
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | CasoBase | 17 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9697 | 12.8 | -1.763
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97698 | 12.8961 | -1.7249
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.98067 | 12.9448 | -1.7055
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.98299 | 12.9755 | -1.6752
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9541 | 12.5941 | -1.8467
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9689 | 12.7895 | -1.7679
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9762 | 12.8859 | -1.7292
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9781 | 12.9109 | -1.6866
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97376 | 12.8536 | -1.6967
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97166 | 12.8259 | -1.6846
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97162 | 12.8254 | -1.6843
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.96284 | 12.7095 | -1.6898
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.98508 | 13.0031 | -1.6823
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9839 | 33.9446 | -1.8218
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.98299 | 0.78639 | -1.5171
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97094 | 12.8164 | -1.6924
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97677 | 12.8934 | -1.6618
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98104 | 12.9497 | -1.6394
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98416 | 12.991 | -1.5796
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.95635 | 12.6238 | -1.7705
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.96823 | 12.7806 | -1.7073
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97668 | 12.8922 | -1.6625
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98008 | 12.9371 | -1.5665
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97646 | 12.8893 | -1.5548
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97552 | 12.8769 | -1.5042
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.9755 | 12.8766 | -1.5031
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.96891 | 12.7897 | -1.4393
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98534 | 13.0065 | -1.6168
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98418 | 33.9542 | -1.7508
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98414 | 0.78731 | -1.1992
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.96832 | 12.7818 | -1.8063
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.9731 | 12.8449 | -1.7812
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97945 | 12.9287 | -1.7479
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98356 | 12.9829 | -1.6362
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.95267 | 12.5752 | -1.8903
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.96245 | 12.7043 | -1.8382
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97508 | 12.8711 | -1.771
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97962 | 12.931 | -1.5859
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97613 | 12.885 | -1.541
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97658 | 12.8908 | -1.4244
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97659 | 12.891 | -1.422
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97145 | 12.8232 | -1.2468
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98376 | 12.9856 | -1.7251
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98247 | 33.8953 | -1.8684
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98346 | 0.78677 | -0.85359
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.96704 | 12.7649 | -1.8443
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97039 | 12.8091 | -1.8268
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97809 | 12.9108 | -1.7863
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98327 | 12.9792 | -1.5992
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.95137 | 12.5581 | -1.9285
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.95827 | 12.6492 | -1.8917
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97363 | 12.8519 | -1.81
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97867 | 12.9184 | -1.4989
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97458 | 12.8645 | -1.4092
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97658 | 12.8909 | -1.1983
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97662 | 12.8914 | -1.1939
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97195 | 12.8297 | -0.86435
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.9825 | 12.969 | -1.763
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98112 | 33.8485 | -1.9096
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98299 | 0.78639 | -0.22794
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.96555 | 12.7453 | -1.8049
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.96902 | 12.791 | -1.7868
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.97723 | 12.8994 | -1.7436
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98569 | 13.0111 | -1.4577
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.94905 | 12.5274 | -1.8937
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.9562 | 12.6219 | -1.8555
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.97257 | 12.8379 | -1.7683
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98435 | 12.9934 | -1.2803
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98316 | 12.9778 | -1.1226
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.989 | 13.0548 | -0.79926
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98912 | 13.0564 | -0.7926
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.99249 | 13.1008 | -0.26352
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98182 | 12.9601 | -1.7193
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98038 | 33.8231 | -1.8624
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98506 | 0.78805 | 0.57895
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.96371 | 12.721 | -1.8054
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.96793 | 12.7766 | -1.7833
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.97606 | 12.8841 | -1.7405
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98674 | 13.025 | -1.3738
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.94621 | 12.49 | -1.8997
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.95489 | 12.6045 | -1.8533
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.97111 | 12.8187 | -1.7668
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98689 | 13.0269 | -1.1391
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98703 | 13.0288 | -0.9312
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.99536 | 13.1388 | -0.51917
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.99553 | 13.141 | -0.5107
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1.0032 | 13.2425 | 0.16855
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98096 | 12.9486 | -1.7146
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.97944 | 33.7907 | -1.8574
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98574 | 0.78859 | 1.2111
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.96306 | 12.7124 | -1.7489
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.96905 | 12.7915 | -1.7175
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.97618 | 12.8855 | -1.68
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98805 | 13.0423 | -1.2801
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.94469 | 12.47 | -1.848
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.95696 | 12.6319 | -1.7823
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.97115 | 12.8191 | -1.7068
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98953 | 13.0618 | -1.0198
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99085 | 13.0792 | -0.78975
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0005 | 13.2069 | -0.34368
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0007 | 13.2095 | -0.33453
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0115 | 13.3513 | 0.40441
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98114 | 12.9511 | -1.6537
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.97964 | 33.7976 | -1.7915
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98688 | 0.7895 | 1.5132
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.95998 | 12.6718 | -1.9451
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.96744 | 12.7702 | -1.906
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97453 | 12.8638 | -1.8686
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98514 | 13.0039 | -1.5014
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.93982 | 12.4056 | -2.0542
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.95506 | 12.6068 | -1.9725
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.96918 | 12.7932 | -1.8971
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98436 | 12.9935 | -1.2707
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98367 | 12.9845 | -1.0659
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99155 | 13.0885 | -0.65347
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99171 | 13.0906 | -0.64499
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99771 | 13.1698 | 0.031548
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97981 | 12.9335 | -1.8407
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97821 | 33.7481 | -1.9942
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98413 | 0.78731 | 1.0919
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.95836 | 12.6503 | -2.1711
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.96449 | 12.7313 | -2.139
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.9733 | 12.8475 | -2.0925
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98219 | 12.9649 | -1.8025
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.93768 | 12.3774 | -2.2832
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.95029 | 12.5438 | -2.2155
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.96785 | 12.7756 | -2.1216
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.9801 | 12.9374 | -1.6276
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97826 | 12.9131 | -1.472
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98374 | 12.9854 | -1.1473
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98386 | 12.9869 | -1.1407
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98587 | 13.0135 | -0.61243
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97868 | 12.9185 | -2.064
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.977 | 33.7063 | -2.2364
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98156 | 0.78525 | 0.24867
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.95824 | 12.6487 | -2.3015
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.96354 | 12.7187 | -2.2737
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97331 | 12.8477 | -2.2222
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.98007 | 12.9369 | -2.0255
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.93756 | 12.3758 | -2.4136
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.94848 | 12.52 | -2.3549
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.96799 | 12.7775 | -2.2506
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97693 | 12.8954 | -1.9169
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97414 | 12.8587 | -1.8201
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97692 | 12.8954 | -1.605
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97698 | 12.8961 | -1.6006
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97506 | 12.8708 | -1.2576
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97856 | 12.917 | -2.1944
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97687 | 33.7022 | -2.3777
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97978 | 0.78383 | -0.64523
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.95823 | 12.6486 | -2.4013
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96353 | 12.7186 | -2.3736
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97347 | 12.8498 | -2.3212
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97731 | 12.9005 | -2.2096
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.93756 | 12.3757 | -2.5134
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.94848 | 12.5199 | -2.4547
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96832 | 12.7819 | -2.3486
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97127 | 12.8207 | -2.1694
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96591 | 12.75 | -2.1334
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96525 | 12.7413 | -2.0201
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96524 | 12.7411 | -2.0177
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.95613 | 12.6209 | -1.8586
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97855 | 12.9169 | -2.2942
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97688 | 33.7022 | -2.4858
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97722 | 0.78177 | -1.417
P1 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.95881 | 12.6563 | -2.4061
P1 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96428 | 12.7285 | -2.3774
P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97404 | 12.8573 | -2.326
P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97789 | 12.9081 | -2.2617
P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.93815 | 12.3835 | -2.5181
P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.9494 | 12.5321 | -2.4576
P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.9689 | 12.7894 | -2.3534
P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97368 | 12.8525 | -2.249
P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96995 | 12.8033 | -2.2376
P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96895 | 12.7902 | -2.1865
P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96893 | 12.7899 | -2.1854
P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96211 | 12.6999 | -2.1217
PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97912 | 12.9244 | -2.2991
PTO BOYACA 34.5kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97749 | 33.7233 | -2.491
PTO BOYACA HV 115 | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97786 | 0.78229 | -1.8764
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.96935 | 12.7954 | -1.8101
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.97671 | 12.8926 | -1.7715
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.98044 | 12.9418 | -1.7519
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.98217 | 12.9647 | -1.7426
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.95358 | 12.5873 | -1.8946
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.96854 | 12.7848 | -1.815
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.97593 | 12.8822 | -1.7759
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.97672 | 12.8927 | -1.7712
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.97188 | 12.8289 | -1.7968
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.96896 | 12.7903 | -1.8123
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.9689 | 12.7895 | -1.8126
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.9586 | 12.6535 | -1.8679
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.9849 | 13.0007 | -1.7284
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 6 | 0.98371 | 33.9379 | -1.8718
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 6 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.97058 | 12.8117 | -1.7781
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.97648 | 12.8896 | -1.7472
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.98079 | 12.9464 | -1.7246
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.98247 | 12.9686 | -1.7156
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.95583 | 12.617 | -1.8571
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.96784 | 12.7755 | -1.7933
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.97639 | 12.8883 | -1.748
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.97713 | 12.8981 | -1.7436
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.9724 | 12.8357 | -1.7686
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.96954 | 12.7979 | -1.7837
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.96948 | 12.7972 | -1.7841
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.95939 | 12.664 | -1.8382
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.98514 | 13.0039 | -1.7017
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 7 | 0.98397 | 33.9469 | -1.8428
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 7 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.9679 | 12.7762 | -1.9648
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.97273 | 12.84 | -1.9395
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.97915 | 12.9247 | -1.9057
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.98027 | 12.9395 | -1.8995
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.95208 | 12.5674 | -2.0498
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.96196 | 12.6979 | -1.997
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.97473 | 12.8665 | -1.9291
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.97379 | 12.854 | -1.9335
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.96805 | 12.7783 | -1.964
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.96458 | 12.7325 | -1.9824
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.96451 | 12.7315 | -1.9827
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.95225 | 12.5697 | -2.0489
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.9835 | 12.9822 | -1.8827
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 8 | 0.9822 | 33.8861 | -2.0391
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 8 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.96657 | 12.7587 | -2.1084
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.96995 | 12.8034 | -2.0907
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.97774 | 12.9062 | -2.0497
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.97766 | 12.9051 | -2.0495
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.95073 | 12.5496 | -2.1937
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.9577 | 12.6417 | -2.1564
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.97323 | 12.8466 | -2.0737
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.96859 | 12.7854 | -2.097
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.96055 | 12.6792 | -2.1399
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.95566 | 12.6147 | -2.1659
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.95556 | 12.6134 | -2.1664
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.9383 | 12.3856 | -2.2603
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.9822 | 12.965 | -2.0261
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 9 | 0.9808 | 33.8376 | -2.1946
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 9 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.96509 | 12.7392 | -2.1849
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.9686 | 12.7855 | -2.1665
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.97689 | 12.895 | -2.1228
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.97766 | 12.9051 | -2.1183
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.94841 | 12.519 | -2.2748
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.95564 | 12.6145 | -2.2361
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.97219 | 12.8329 | -2.1478
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.96989 | 12.8026 | -2.1591
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.96301 | 12.7117 | -2.1958
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.95883 | 12.6566 | -2.218
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.95875 | 12.6555 | -2.2184
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.94401 | 12.461 | -2.2984
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.98154 | 12.9563 | -2.0982
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 10 | 0.98009 | 33.8132 | -2.2729
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 10 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.96328 | 12.7153 | -2.2811
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.96754 | 12.7715 | -2.2588
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.97577 | 12.8801 | -2.2154
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.97675 | 12.8931 | -2.2098
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.94559 | 12.4818 | -2.3767
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.95436 | 12.5975 | -2.3296
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.97076 | 12.814 | -2.2421
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.96883 | 12.7886 | -2.2514
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.96181 | 12.6959 | -2.2888
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.95756 | 12.6397 | -2.3115
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.95747 | 12.6386 | -2.3119
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.94244 | 12.4402 | -2.3936
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.98071 | 12.9453 | -2.1892
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 11 | 0.9792 | 33.7823 | -2.3716
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 11 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.96267 | 12.7072 | -2.2597
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.96873 | 12.7872 | -2.2279
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.97592 | 12.8822 | -2.19
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.97737 | 12.9013 | -2.1819
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.9441 | 12.4622 | -2.36
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.9565 | 12.6259 | -2.2935
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.97084 | 12.8151 | -2.2171
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.97024 | 12.8071 | -2.2195
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.96391 | 12.7236 | -2.2532
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.96007 | 12.673 | -2.2736
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.96 | 12.6719 | -2.274
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.94646 | 12.4933 | -2.3474
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.98094 | 12.9485 | -2.1634
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 12 | 0.97945 | 33.7911 | -2.3436
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 12 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.95948 | 12.6651 | -2.4244
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.96701 | 12.7646 | -2.3848
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.97418 | 12.8592 | -2.3469
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.97505 | 12.8706 | -2.3418
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.9391 | 12.3961 | -2.5349
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.95451 | 12.5995 | -2.4521
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.96878 | 12.7879 | -2.3758
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.96611 | 12.7526 | -2.3888
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.95819 | 12.6481 | -2.4311
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.95338 | 12.5846 | -2.4568
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.95328 | 12.5832 | -2.4573
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.93628 | 12.3589 | -2.5501
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.97952 | 12.9296 | -2.3186
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 13 | 0.97792 | 33.7382 | -2.5121
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 13 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.95777 | 12.6426 | -2.5575
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.96398 | 12.7245 | -2.5249
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.97288 | 12.842 | -2.4778
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.97402 | 12.8571 | -2.4712
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.93688 | 12.3668 | -2.6711
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.94962 | 12.5349 | -2.6024
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.96737 | 12.7693 | -2.5073
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.96544 | 12.7438 | -2.5164
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.95783 | 12.6434 | -2.5572
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.95321 | 12.5824 | -2.5818
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.95312 | 12.5811 | -2.5823
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.9368 | 12.3658 | -2.6715
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.97831 | 12.9138 | -2.449
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 14 | 0.97663 | 33.6936 | -2.6535
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 14 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.95765 | 12.6409 | -2.5708
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.96301 | 12.7117 | -2.5426
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.97288 | 12.8421 | -2.4904
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.97442 | 12.8623 | -2.4819
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.93675 | 12.3651 | -2.6844
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.94779 | 12.5108 | -2.6249
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.96751 | 12.7711 | -2.5192
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.96686 | 12.7626 | -2.5217
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.96017 | 12.6743 | -2.5575
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.95612 | 12.6207 | -2.5792
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.95603 | 12.6196 | -2.5796
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.94171 | 12.4306 | -2.6576
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.97819 | 12.9121 | -2.4622
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 15 | 0.97649 | 33.689 | -2.668
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 15 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.95767 | 12.6412 | -2.5684
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.96303 | 12.712 | -2.5403
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.97307 | 12.8446 | -2.4872
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.97388 | 12.8552 | -2.4824
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.93677 | 12.3653 | -2.682
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.94781 | 12.5111 | -2.6225
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.96787 | 12.7759 | -2.515
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.9652 | 12.7407 | -2.528
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.95752 | 12.6392 | -2.5692
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.95285 | 12.5776 | -2.5941
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.95275 | 12.5763 | -2.5946
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.93627 | 12.3588 | -2.6847
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.97821 | 12.9124 | -2.4599
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 16 | 0.97651 | 33.6898 | -2.6654
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 16 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.95831 | 12.6497 | -2.5004
P1 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.96384 | 12.7226 | -2.4714
P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.97371 | 12.8529 | -2.4193
P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.9761 | 12.8845 | -2.4064
P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.93742 | 12.374 | -2.6139
P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.9488 | 12.5242 | -2.5526
P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.96851 | 12.7843 | -2.4471
P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.97063 | 12.8123 | -2.4353
P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.96577 | 12.7482 | -2.4612
P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.96284 | 12.7095 | -2.4768
P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.96278 | 12.7087 | -2.4771
P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.95243 | 12.5721 | -2.5331
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.97884 | 12.9207 | -2.392
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CargaPura | 17 | 0.97719 | 33.713 | -2.5917
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CargaPura | 17 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.96936 | 12.7955 | -1.7988
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.97672 | 12.8927 | -1.7602
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.98045 | 12.9419 | -1.7406
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.98243 | 12.9681 | -1.7229
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.95359 | 12.5874 | -1.8833
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.96855 | 12.7849 | -1.8037
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.97594 | 12.8823 | -1.7645
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.97748 | 12.9027 | -1.7345
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.97309 | 12.8447 | -1.7449
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.97095 | 12.8166 | -1.7329
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.97091 | 12.816 | -1.7327
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.96202 | 12.6986 | -1.7388
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.98491 | 13.0008 | -1.7171
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.98372 | 33.9382 | -1.8595
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 6 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.9706 | 12.812 | -1.7509
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.9765 | 12.8898 | -1.7201
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.98081 | 12.9467 | -1.6974
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.98309 | 12.9768 | -1.6681
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.95586 | 12.6173 | -1.8299
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.96786 | 12.7758 | -1.7661
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.97641 | 12.8886 | -1.7208
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.97895 | 12.9221 | -1.6553
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.97528 | 12.8737 | -1.6439
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.97431 | 12.8609 | -1.5932
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.97429 | 12.8606 | -1.5922
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.96759 | 12.7721 | -1.5287
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.98516 | 13.0041 | -1.6745
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.98399 | 33.9476 | -1.8134
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 7 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.96794 | 12.7769 | -1.9088
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.97278 | 12.8406 | -1.8835
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.97919 | 12.9253 | -1.8498
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.98155 | 12.9564 | -1.8018
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.95212 | 12.568 | -1.9938
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.96201 | 12.6985 | -1.9411
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.97478 | 12.8671 | -1.8732
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.97754 | 12.9035 | -1.7517
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.97398 | 12.8566 | -1.7068
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.97439 | 12.862 | -1.5899
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.9744 | 12.8621 | -1.5875
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.96913 | 12.7925 | -1.4122
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.98355 | 12.9829 | -1.8268
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.98225 | 33.8877 | -1.9785
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 8 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.96666 | 12.76 | -2.0097
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.97005 | 12.8046 | -1.9919
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.97784 | 12.9074 | -1.9509
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.97993 | 12.9351 | -1.8775
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.95082 | 12.5509 | -2.0949
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.9578 | 12.643 | -2.0576
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.97332 | 12.8479 | -1.9749
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.97522 | 12.8729 | -1.777
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.97104 | 12.8177 | -1.6871
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.973 | 12.8436 | -1.4749
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.97304 | 12.8441 | -1.4705
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.96817 | 12.7799 | -1.1394
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.98229 | 12.9662 | -1.9274
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.9809 | 33.8409 | -2.0877
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 9 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.9652 | 12.7407 | -2.0404
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.96871 | 12.7869 | -2.022
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.97701 | 12.8965 | -1.9783
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.98093 | 12.9483 | -1.8646
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.94852 | 12.5205 | -2.1303
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.95576 | 12.616 | -2.0916
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.9723 | 12.8344 | -2.0034
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.97951 | 12.9295 | -1.6859
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.97825 | 12.9129 | -1.527
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.98408 | 12.9898 | -1.2006
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.9842 | 12.9914 | -1.1939
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.98743 | 13.0341 | -0.66022
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.98165 | 12.9578 | -1.9538
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.9802 | 33.8171 | -2.1164
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 10 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.96341 | 12.717 | -2.0988
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.96767 | 12.7732 | -2.0765
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.97589 | 12.8818 | -2.0331
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.98086 | 12.9474 | -1.8884
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.94572 | 12.4835 | -2.1944
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.95449 | 12.5992 | -2.1474
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.97089 | 12.8157 | -2.0598
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.98092 | 12.9482 | -1.6514
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.98099 | 12.9491 | -1.4413
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.98933 | 13.0592 | -1.0244
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.98951 | 13.0615 | -1.0158
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.9971 | 13.1617 | -0.32899
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.98083 | 12.947 | -2.007
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.97932 | 33.7867 | -2.1742
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 11 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.96279 | 12.7088 | -2.0639
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.96884 | 12.7887 | -2.0322
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.97604 | 12.8838 | -1.9942
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.98176 | 12.9592 | -1.8357
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.94423 | 12.4638 | -2.1642
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.95662 | 12.6274 | -2.0978
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.97096 | 12.8166 | -2.0213
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.98317 | 12.9779 | -1.5724
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.98444 | 12.9946 | -1.3397
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.99414 | 13.1226 | -0.88803
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.99434 | 13.1253 | -0.87876
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 1.005 | 13.2662 | -0.13098
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.98106 | 12.95 | -1.9677
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.97957 | 33.7951 | -2.1316
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 12 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.95963 | 12.6671 | -2.2407
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.96716 | 12.7665 | -2.2011
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.97433 | 12.8611 | -2.1633
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.97922 | 12.9257 | -2.0186
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.93925 | 12.3981 | -2.3512
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.95466 | 12.6015 | -2.2684
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.96893 | 12.7898 | -2.1921
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.97834 | 12.914 | -1.7856
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.97757 | 12.9039 | -1.5787
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.98545 | 13.0079 | -1.1614
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.98561 | 13.0101 | -1.1528
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.99148 | 13.0876 | -0.46869
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.97966 | 12.9316 | -2.135
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.97807 | 33.7433 | -2.3131
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 13 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.95791 | 12.6444 | -2.4117
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.96411 | 12.7263 | -2.3791
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.97301 | 12.8438 | -2.3321
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.97735 | 12.9011 | -2.2154
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.93702 | 12.3686 | -2.5252
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.94975 | 12.5368 | -2.4566
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.9675 | 12.7711 | -2.3615
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.97517 | 12.8723 | -2.0392
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.97325 | 12.8469 | -1.8824
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.97871 | 12.919 | -1.5547
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.97882 | 12.9205 | -1.5479
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.98069 | 12.945 | -1.015
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.97845 | 12.9155 | -2.3032
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.97676 | 33.6983 | -2.4956
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 14 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.95775 | 12.6422 | -2.4725
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.9631 | 12.713 | -2.4443
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97298 | 12.8433 | -2.3922
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97667 | 12.8921 | -2.3098
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.93685 | 12.3664 | -2.5861
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.94789 | 12.5121 | -2.5266
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.96761 | 12.7724 | -2.4209
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97344 | 12.8494 | -2.2009
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97058 | 12.8116 | -2.1038
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97333 | 12.8479 | -1.8873
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97338 | 12.8487 | -1.8828
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97131 | 12.8213 | -1.538
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97829 | 12.9134 | -2.364
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.97659 | 33.6924 | -2.5615
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 15 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.95774 | 12.6421 | -2.5112
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.9631 | 12.7129 | -2.4831
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.97314 | 12.8455 | -2.43
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.9752 | 12.8727 | -2.383
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.93684 | 12.3663 | -2.6248
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.94788 | 12.512 | -2.5653
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.96794 | 12.7768 | -2.4578
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.96906 | 12.7916 | -2.3431
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.96361 | 12.7196 | -2.3074
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.9629 | 12.7103 | -2.1938
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.96289 | 12.7101 | -2.1914
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.95359 | 12.5874 | -2.0324
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.97828 | 12.9133 | -2.4027
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.97658 | 33.6921 | -2.6035
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 16 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.95834 | 12.6501 | -2.473
P1 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.96387 | 12.723 | -2.444
P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.97373 | 12.8533 | -2.3919
P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.97673 | 12.8929 | -2.3584
P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.93745 | 12.3744 | -2.5864
P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.94883 | 12.5246 | -2.5252
P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.96853 | 12.7847 | -2.4196
P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.97246 | 12.8365 | -2.346
P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.96868 | 12.7866 | -2.3349
P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.96765 | 12.773 | -2.2838
P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.96763 | 12.7727 | -2.2827
P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.9607 | 12.6812 | -2.2194
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.97887 | 12.9211 | -2.3646
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.97722 | 33.714 | -2.562
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | CasoBase | 17 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.96936 | 12.7956 | -1.7822
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97673 | 12.8928 | -1.7437
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.98046 | 12.942 | -1.7241
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9828 | 12.973 | -1.6937
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9536 | 12.5875 | -1.8668
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.96856 | 12.785 | -1.7872
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97594 | 12.8825 | -1.748
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97785 | 12.9076 | -1.7053
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97346 | 12.8496 | -1.7157
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97133 | 12.8215 | -1.7037
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97128 | 12.8209 | -1.7035
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.96239 | 12.7036 | -1.7096
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.98492 | 13.0009 | -1.7006
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.98373 | 33.9385 | -1.8416
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9828 | 0.78624 | -1.5355
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97062 | 12.8122 | -1.7112
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97652 | 12.8901 | -1.6803
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98083 | 12.9469 | -1.6577
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98397 | 12.9884 | -1.5977
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.95587 | 12.6175 | -1.7902
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.96788 | 12.776 | -1.7263
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97643 | 12.8888 | -1.681
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97983 | 12.9338 | -1.5849
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97617 | 12.8854 | -1.5735
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.9752 | 12.8726 | -1.5229
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97518 | 12.8724 | -1.5219
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.96848 | 12.784 | -1.4586
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98518 | 13.0044 | -1.6348
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98401 | 33.9482 | -1.7703
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98395 | 0.78716 | -1.2171
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.96797 | 12.7772 | -1.8271
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.9728 | 12.841 | -1.8018
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97922 | 12.9257 | -1.7681
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98334 | 12.9801 | -1.6563
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.95215 | 12.5684 | -1.9121
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.96204 | 12.6989 | -1.8594
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97481 | 12.8675 | -1.7915
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97934 | 12.9273 | -1.6063
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97579 | 12.8805 | -1.5617
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.9762 | 12.8859 | -1.4452
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97621 | 12.886 | -1.4428
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97095 | 12.8165 | -1.2681
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98358 | 12.9832 | -1.7451
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98228 | 33.8886 | -1.89
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98325 | 0.7866 | -0.87334
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.96668 | 12.7602 | -1.8667
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97006 | 12.8048 | -1.849
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97785 | 12.9076 | -1.808
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98303 | 12.976 | -1.6209
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.95084 | 12.551 | -1.9519
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.95781 | 12.6431 | -1.9146
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97334 | 12.8481 | -1.832
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97833 | 12.914 | -1.521
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97417 | 12.859 | -1.4316
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97612 | 12.8848 | -1.2208
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97616 | 12.8853 | -1.2164
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97131 | 12.8213 | -0.88738
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98231 | 12.9665 | -1.7845
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98091 | 33.8413 | -1.9329
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98275 | 0.7862 | -0.24892
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.96517 | 12.7403 | -1.8281
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.96868 | 12.7865 | -1.8097
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.97698 | 12.8961 | -1.7661
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98545 | 13.0079 | -1.48
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.94849 | 12.52 | -1.9179
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.95572 | 12.6155 | -1.8792
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.97227 | 12.834 | -1.7911
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98403 | 12.9892 | -1.3029
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98278 | 12.9727 | -1.1455
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98858 | 13.0492 | -0.82209
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.9887 | 13.0508 | -0.81543
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.99192 | 13.0933 | -0.28657
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98162 | 12.9574 | -1.7415
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98016 | 33.8156 | -1.8865
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98482 | 0.78786 | 0.55762
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.96331 | 12.7157 | -1.8296
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.96757 | 12.772 | -1.8072
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.9758 | 12.8806 | -1.7639
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.9865 | 13.0218 | -1.397
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.94562 | 12.4822 | -1.925
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.95439 | 12.598 | -1.878
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.9708 | 12.8145 | -1.7906
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98656 | 13.0226 | -1.1627
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98663 | 13.0235 | -0.95494
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.99493 | 13.133 | -0.54277
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.9951 | 13.1353 | -0.53431
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1.0026 | 13.235 | 0.14487
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98074 | 12.9458 | -1.7378
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.97921 | 33.7829 | -1.8826
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98549 | 0.78839 | 1.1891
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.96266 | 12.707 | -1.7728
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.96872 | 12.787 | -1.7411
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.97592 | 12.8821 | -1.7032
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98781 | 13.0391 | -1.3031
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.94409 | 12.4619 | -1.873
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.95649 | 12.6257 | -1.8067
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.97083 | 12.815 | -1.7303
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98922 | 13.0577 | -1.043
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99048 | 13.0743 | -0.81307
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0001 | 13.2015 | -0.36685
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0003 | 13.2042 | -0.3577
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0109 | 13.3443 | 0.38126
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98094 | 12.9484 | -1.6766
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.97942 | 33.7899 | -1.8163
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98664 | 0.78931 | 1.4917
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.95954 | 12.6659 | -1.9708
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.96708 | 12.7655 | -1.9313
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97425 | 12.8601 | -1.8935
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98488 | 13.0004 | -1.526
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.93915 | 12.3968 | -2.0812
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.95457 | 12.6003 | -1.9986
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.96884 | 12.7887 | -1.9224
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.984 | 12.9888 | -1.2957
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98324 | 12.9787 | -1.0911
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99107 | 13.0822 | -0.67859
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99124 | 13.0843 | -0.67012
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99708 | 13.1614 | 0.0063226
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97958 | 12.9305 | -1.8653
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97796 | 33.7398 | -2.0209
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98387 | 0.78709 | 1.0687
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.95789 | 12.6442 | -2.1984
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.9641 | 12.7261 | -2.1659
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.973 | 12.8436 | -2.119
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.9819 | 12.9611 | -1.8288
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.93699 | 12.3683 | -2.3118
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.94974 | 12.5365 | -2.2433
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.96749 | 12.7709 | -2.1484
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97973 | 12.9325 | -1.6542
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97782 | 12.9072 | -1.4988
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98325 | 12.979 | -1.1741
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98337 | 12.9805 | -1.1674
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98522 | 13.0049 | -0.63943
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97844 | 12.9154 | -2.0902
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97674 | 33.6974 | -2.2648
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98127 | 0.78502 | 0.22363
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.95777 | 12.6426 | -2.329
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.96313 | 12.7133 | -2.301
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97301 | 12.8437 | -2.2489
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97979 | 12.9332 | -2.052
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.93686 | 12.3666 | -2.4425
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.94791 | 12.5124 | -2.3831
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.96763 | 12.7728 | -2.2776
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97657 | 12.8907 | -1.9437
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97372 | 12.8531 | -1.8472
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97645 | 12.8892 | -1.6321
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97651 | 12.89 | -1.6277
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97445 | 12.8627 | -1.285
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97832 | 12.9138 | -2.2207
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97661 | 33.6932 | -2.4063
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.9795 | 0.7836 | -0.6709
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.95776 | 12.6425 | -2.4289
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96313 | 12.7133 | -2.4008
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97317 | 12.8459 | -2.3478
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97702 | 12.8967 | -2.2362
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.93686 | 12.3665 | -2.5423
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.9479 | 12.5123 | -2.4829
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96797 | 12.7772 | -2.3756
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97089 | 12.8157 | -2.1965
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96545 | 12.7439 | -2.1608
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96474 | 12.7346 | -2.0476
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96473 | 12.7344 | -2.0453
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.95544 | 12.6119 | -1.8868
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97831 | 12.9137 | -2.3206
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97661 | 33.6932 | -2.5145
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97693 | 0.78154 | -1.4431
P1 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.95835 | 12.6502 | -2.4329
P1 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96388 | 12.7232 | -2.404
P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97375 | 12.8535 | -2.352
P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97762 | 12.9046 | -2.2875
P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.93746 | 12.3744 | -2.5462
P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.94884 | 12.5247 | -2.4851
P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96855 | 12.7849 | -2.3797
P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97335 | 12.8483 | -2.275
P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96957 | 12.7984 | -2.2639
P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96855 | 12.7848 | -2.2129
P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96852 | 12.7845 | -2.2119
P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.9616 | 12.6931 | -2.1486
PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97888 | 12.9213 | -2.3248
PTO BOYACA 34.5kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97723 | 33.7145 | -2.5189
PTO BOYACA HV 115 | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.9776 | 0.78208 | -1.9019

## Lineas
Nombre | Nodo_I | Nodo_J | Anio | Caso | Hora | Cargabilidad_% | I_bus1_kA | I_bus2_kA | P_perdidas_MW | Q_perdidas_Mvar
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 2.9785 | 0.0053613 | 0.0053613 | 6.3085e-06 | 3.793e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 53.7594 | 0.096767 | 0.096767 | 0.029291 | 0.017612
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 8.8553 | 0.01594 | 0.01594 | 0.00084604 | 0.00050869
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 8.8553 | 0.01594 | 0.01594 | 0.0014998 | 0.00090177
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 8.8553 | 0.01594 | 0.01594 | 0.0016921 | 0.0010174
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 2.9785 | 0.0053613 | 0.0053613 | 0.00030455 | 0.00018311
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 53.1041 | 0.095587 | 0.095587 | 0.0082979 | 0.0049892
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 42.8093 | 0.077057 | 0.077057 | 0.012283 | 0.0073852
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 17.7551 | 0.031959 | 0.031959 | 0.0028086 | 0.0016887
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 2.9785 | 0.0053613 | 0.0053613 | 0.0010756 | 0.00064669
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 14.3486 | 0.025827 | 0.025827 | 0.004106 | 0.0024688
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 18.113 | 0.032603 | 0.032603 | 0.010002 | 0.006014
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 2.9155 | 0.0052479 | 0.0052479 | 6.0445e-06 | 3.6343e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 50.3258 | 0.090587 | 0.090587 | 0.025669 | 0.015434
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 8.6697 | 0.015605 | 0.015605 | 0.00081095 | 0.00048759
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 8.6697 | 0.015605 | 0.015605 | 0.0014376 | 0.00086437
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 8.6697 | 0.015605 | 0.015605 | 0.0016219 | 0.00097519
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 2.9155 | 0.0052479 | 0.0052479 | 0.0002918 | 0.00017545
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 51.8087 | 0.093256 | 0.093256 | 0.007898 | 0.0047488
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 45.27 | 0.081486 | 0.081486 | 0.013736 | 0.0082586
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 17.3207 | 0.031177 | 0.031177 | 0.0026728 | 0.0016071
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 2.9155 | 0.0052479 | 0.0052479 | 0.0010305 | 0.00061963
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 15.1783 | 0.027321 | 0.027321 | 0.0045946 | 0.0027625
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 16.9442 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0087531 | 0.0052629
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 3.5419 | 0.0063754 | 0.0063754 | 8.9208e-06 | 5.3637e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 53.9462 | 0.097103 | 0.097103 | 0.029495 | 0.017734
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 10.512 | 0.018922 | 0.018922 | 0.0011922 | 0.00071684
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 10.512 | 0.018922 | 0.018922 | 0.0021135 | 0.0012708
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 10.512 | 0.018922 | 0.018922 | 0.0023844 | 0.0014337
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 3.5419 | 0.0063754 | 0.0063754 | 0.00043066 | 0.00025894
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 51.8946 | 0.09341 | 0.09341 | 0.0079242 | 0.0047645
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 56.3234 | 0.10138 | 0.10138 | 0.021262 | 0.012784
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 17.3496 | 0.031229 | 0.031229 | 0.0026817 | 0.0016124
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 3.5419 | 0.0063754 | 0.0063754 | 0.0015209 | 0.00091448
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 18.9119 | 0.034041 | 0.034041 | 0.0071329 | 0.0042888
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 18.1768 | 0.032718 | 0.032718 | 0.010073 | 0.0060565
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 4.9846 | 0.0089723 | 0.0089723 | 1.7668e-05 | 1.0623e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 54.0195 | 0.097235 | 0.097235 | 0.029576 | 0.017783
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 14.7275 | 0.026509 | 0.026509 | 0.0023401 | 0.001407
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 14.7275 | 0.026509 | 0.026509 | 0.0041484 | 0.0024943
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 14.7275 | 0.026509 | 0.026509 | 0.0046803 | 0.0028141
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 4.9846 | 0.0089723 | 0.0089723 | 0.00085295 | 0.00051285
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 53.0711 | 0.095528 | 0.095528 | 0.0082876 | 0.004983
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 64.009 | 0.11522 | 0.11522 | 0.02746 | 0.016511
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 17.7442 | 0.031939 | 0.031939 | 0.0028051 | 0.0016866
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 4.9846 | 0.0089723 | 0.0089723 | 0.0030123 | 0.0018112
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 21.5145 | 0.038726 | 0.038726 | 0.0092313 | 0.0055504
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 18.2019 | 0.032763 | 0.032763 | 0.010101 | 0.0060732
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 4.2573 | 0.0076632 | 0.0076632 | 1.2889e-05 | 7.7494e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 56.8475 | 0.10233 | 0.10233 | 0.032753 | 0.019693
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 12.6071 | 0.022693 | 0.022693 | 0.0017148 | 0.0010311
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 12.6071 | 0.022693 | 0.022693 | 0.0030399 | 0.0018278
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 12.6071 | 0.022693 | 0.022693 | 0.0034296 | 0.0020621
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 4.2573 | 0.0076632 | 0.0076632 | 0.0006222 | 0.00037411
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 55.3244 | 0.099584 | 0.099584 | 0.0090063 | 0.0054151
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 67.6584 | 0.12179 | 0.12179 | 0.030681 | 0.018447
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 18.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0030491 | 0.0018333
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 4.2573 | 0.0076632 | 0.0076632 | 0.0021974 | 0.0013212
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 22.7522 | 0.040954 | 0.040954 | 0.010324 | 0.0062074
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 19.1661 | 0.034499 | 0.034499 | 0.011199 | 0.0067336
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 4.3419 | 0.0078154 | 0.0078154 | 1.3406e-05 | 8.0603e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 60.2382 | 0.10843 | 0.10843 | 0.036777 | 0.022113
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 12.8541 | 0.023137 | 0.023137 | 0.0017827 | 0.0010718
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 12.8541 | 0.023137 | 0.023137 | 0.0031602 | 0.0019001
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 12.8541 | 0.023137 | 0.023137 | 0.0035653 | 0.0021437
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 4.3419 | 0.0078154 | 0.0078154 | 0.00064717 | 0.00038912
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 58.856 | 0.10594 | 0.10594 | 0.010193 | 0.0061285
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 68.8337 | 0.1239 | 0.1239 | 0.031756 | 0.019094
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 19.6849 | 0.035433 | 0.035433 | 0.0034523 | 0.0020757
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 4.3419 | 0.0078154 | 0.0078154 | 0.0022856 | 0.0013742
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 23.1512 | 0.041672 | 0.041672 | 0.010689 | 0.006427
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 20.3236 | 0.036582 | 0.036582 | 0.012593 | 0.0075715
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 3.9097 | 0.0070374 | 0.0070374 | 1.087e-05 | 6.5354e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 63.1687 | 0.1137 | 0.1137 | 0.040442 | 0.024316
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 11.5901 | 0.020862 | 0.020862 | 0.0014493 | 0.00087141
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 11.5901 | 0.020862 | 0.020862 | 0.0025692 | 0.0015448
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 11.5901 | 0.020862 | 0.020862 | 0.0028986 | 0.0017428
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 3.9097 | 0.0070374 | 0.0070374 | 0.00052474 | 0.0003155
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 59.7835 | 0.10761 | 0.10761 | 0.010517 | 0.0063232
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 63.8699 | 0.11497 | 0.11497 | 0.027341 | 0.016439
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 19.9962 | 0.035993 | 0.035993 | 0.0035623 | 0.0021419
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 3.9097 | 0.0070374 | 0.0070374 | 0.0018532 | 0.0011143
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 21.4675 | 0.038641 | 0.038641 | 0.009191 | 0.0055262
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 21.3252 | 0.038385 | 0.038385 | 0.013865 | 0.0083362
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 4.9092 | 0.0088365 | 0.0088365 | 1.7137e-05 | 1.0304e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 69.2581 | 0.12466 | 0.12466 | 0.048615 | 0.029231
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 14.5077 | 0.026114 | 0.026114 | 0.0022708 | 0.0013654
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 14.5077 | 0.026114 | 0.026114 | 0.0040255 | 0.0024204
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 14.5077 | 0.026114 | 0.026114 | 0.0045416 | 0.0027307
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 4.9092 | 0.0088365 | 0.0088365 | 0.00082733 | 0.00049744
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 63.5303 | 0.11435 | 0.11435 | 0.011876 | 0.0071406
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 65.3537 | 0.11764 | 0.11764 | 0.028626 | 0.017212
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 21.2541 | 0.038257 | 0.038257 | 0.0040246 | 0.0024198
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 4.9092 | 0.0088365 | 0.0088365 | 0.0029218 | 0.0017568
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 21.9707 | 0.039547 | 0.039547 | 0.0096269 | 0.0057883
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 23.4109 | 0.04214 | 0.04214 | 0.016709 | 0.010047
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 4.7118 | 0.0084813 | 0.0084813 | 1.5787e-05 | 9.4923e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 70.9873 | 0.12778 | 0.12778 | 0.051073 | 0.030708
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 13.933 | 0.025079 | 0.025079 | 0.0020945 | 0.0012593
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 13.933 | 0.025079 | 0.025079 | 0.0037129 | 0.0022324
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 13.933 | 0.025079 | 0.025079 | 0.0041889 | 0.0025186
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 4.7118 | 0.0084813 | 0.0084813 | 0.00076215 | 0.00045825
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 64.7413 | 0.11653 | 0.11653 | 0.012333 | 0.0074155
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 74.9336 | 0.13488 | 0.13488 | 0.037634 | 0.022628
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 21.6608 | 0.03899 | 0.03899 | 0.0041801 | 0.0025133
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 4.7118 | 0.0084813 | 0.0084813 | 0.0026916 | 0.0016184
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 25.2237 | 0.045403 | 0.045403 | 0.012689 | 0.0076292
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 24.0042 | 0.043208 | 0.043208 | 0.017567 | 0.010562
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 4.1378 | 0.007448 | 0.007448 | 1.2175e-05 | 7.3202e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 70.9965 | 0.12779 | 0.12779 | 0.051087 | 0.030716
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 12.2574 | 0.022063 | 0.022063 | 0.001621 | 0.00097464
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 12.2574 | 0.022063 | 0.022063 | 0.0028736 | 0.0017278
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 12.2574 | 0.022063 | 0.022063 | 0.003242 | 0.0019493
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 4.1378 | 0.007448 | 0.007448 | 0.00058775 | 0.00035339
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 63.1977 | 0.11376 | 0.11376 | 0.011752 | 0.0070661
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 79.3619 | 0.14285 | 0.14285 | 0.042213 | 0.025381
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 21.1425 | 0.038057 | 0.038057 | 0.0039824 | 0.0023945
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 4.1378 | 0.007448 | 0.007448 | 0.0020757 | 0.0012481
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 26.7302 | 0.048114 | 0.048114 | 0.01425 | 0.0085678
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 24.0074 | 0.043213 | 0.043213 | 0.017572 | 0.010565
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 4.7608 | 0.0085695 | 0.0085695 | 1.6118e-05 | 9.6908e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 70.995 | 0.12779 | 0.12779 | 0.051084 | 0.030715
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 14.0758 | 0.025336 | 0.025336 | 0.0021376 | 0.0012853
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 14.0758 | 0.025336 | 0.025336 | 0.0037894 | 0.0022784
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 14.0758 | 0.025336 | 0.025336 | 0.0042752 | 0.0025705
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 4.7608 | 0.0085695 | 0.0085695 | 0.00077809 | 0.00046783
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 61.1682 | 0.1101 | 0.1101 | 0.011009 | 0.0066195
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 79.3603 | 0.14285 | 0.14285 | 0.042212 | 0.02538
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 20.4611 | 0.03683 | 0.03683 | 0.0037299 | 0.0022426
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 4.7608 | 0.0085695 | 0.0085695 | 0.0027479 | 0.0016522
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 26.7296 | 0.048113 | 0.048113 | 0.014249 | 0.0085674
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 24.0069 | 0.043212 | 0.043212 | 0.017571 | 0.010565
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 2.9901 | 0.0053822 | 0.0053822 | 6.3578e-06 | 3.8227e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 70.9481 | 0.12771 | 0.12771 | 0.051017 | 0.030674
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 8.8892 | 0.016001 | 0.016001 | 0.00085254 | 0.0005126
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 8.8892 | 0.016001 | 0.016001 | 0.0015113 | 0.0009087
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 8.8892 | 0.016001 | 0.016001 | 0.0017051 | 0.0010252
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 2.9901 | 0.0053822 | 0.0053822 | 0.00030693 | 0.00018454
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 61.1291 | 0.11003 | 0.11003 | 0.010995 | 0.0066111
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 78.4119 | 0.14114 | 0.14114 | 0.041209 | 0.024777
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 20.448 | 0.036806 | 0.036806 | 0.0037251 | 0.0022398
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 2.9901 | 0.0053822 | 0.0053822 | 0.001084 | 0.00065175
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 26.4068 | 0.047532 | 0.047532 | 0.013907 | 0.0083617
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 23.9907 | 0.043183 | 0.043183 | 0.017547 | 0.01055
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 2.1683 | 0.0039029 | 0.0039029 | 3.3432e-06 | 2.0101e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 53.7589 | 0.096766 | 0.096766 | 0.029291 | 0.017611
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 8.0099 | 0.014418 | 0.014418 | 0.00069221 | 0.0004162
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 8.0099 | 0.014418 | 0.014418 | 0.0012271 | 0.0007378
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 8.0099 | 0.014418 | 0.014418 | 0.0013844 | 0.00083239
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 2.1683 | 0.0039029 | 0.0039029 | 0.0001614 | 9.7041e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 53.1036 | 0.095586 | 0.095586 | 0.0082977 | 0.0049891
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 42.8089 | 0.077056 | 0.077056 | 0.012283 | 0.0073851
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 17.7549 | 0.031959 | 0.031959 | 0.0028085 | 0.0016886
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 2.5552 | 0.0045994 | 0.0045994 | 0.00079158 | 0.00047594
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 14.3485 | 0.025827 | 0.025827 | 0.0041059 | 0.0024687
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 18.1129 | 0.032603 | 0.032603 | 0.010002 | 0.0060139
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 1.3112 | 0.0023601 | 0.0023601 | 1.2225e-06 | 7.3502e-07
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 50.3248 | 0.090585 | 0.090585 | 0.025668 | 0.015433
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 6.6894 | 0.012041 | 0.012041 | 0.00048279 | 0.00029028
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 6.6894 | 0.012041 | 0.012041 | 0.00085586 | 0.00051459
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 6.6894 | 0.012041 | 0.012041 | 0.00096558 | 0.00058057
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 1.3112 | 0.0023601 | 0.0023601 | 5.9016e-05 | 3.5484e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 51.8075 | 0.093254 | 0.093254 | 0.0078977 | 0.0047486
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 45.2691 | 0.081484 | 0.081484 | 0.013735 | 0.0082583
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 17.3203 | 0.031177 | 0.031177 | 0.0026727 | 0.001607
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 1.9444 | 0.0034999 | 0.0034999 | 0.00045835 | 0.00027559
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 15.1779 | 0.02732 | 0.02732 | 0.0045944 | 0.0027624
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 16.9439 | 0.030499 | 0.030499 | 0.0087527 | 0.0052627
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 2.0957 | 0.0037723 | 0.0037723 | 3.1233e-06 | 1.8779e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 53.9437 | 0.097099 | 0.097099 | 0.029493 | 0.017733
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 6.597 | 0.011875 | 0.011875 | 0.00046954 | 0.00028232
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 6.597 | 0.011875 | 0.011875 | 0.00083236 | 0.00050047
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 6.597 | 0.011875 | 0.011875 | 0.00093908 | 0.00056463
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 2.0957 | 0.0037723 | 0.0037723 | 0.00015078 | 9.0657e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 51.8922 | 0.093406 | 0.093406 | 0.0079235 | 0.0047641
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 56.3208 | 0.10138 | 0.10138 | 0.02126 | 0.012783
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 17.3488 | 0.031228 | 0.031228 | 0.0026815 | 0.0016123
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 1.7308 | 0.0031154 | 0.0031154 | 0.00036317 | 0.00021836
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 18.911 | 0.03404 | 0.03404 | 0.0071323 | 0.0042884
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 18.176 | 0.032717 | 0.032717 | 0.010072 | 0.0060559
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 4.2357 | 0.0076242 | 0.0076242 | 1.2758e-05 | 7.6708e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 54.0145 | 0.097226 | 0.097226 | 0.02957 | 0.017779
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 8.0613 | 0.01451 | 0.01451 | 0.00070112 | 0.00042156
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 8.0613 | 0.01451 | 0.01451 | 0.0012429 | 0.00074731
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 8.0613 | 0.01451 | 0.01451 | 0.0014022 | 0.00084312
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 4.2357 | 0.0076242 | 0.0076242 | 0.0006159 | 0.00037031
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 53.0661 | 0.095519 | 0.095519 | 0.0082861 | 0.0049821
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 64.0031 | 0.11521 | 0.11521 | 0.027455 | 0.016508
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 17.7425 | 0.031936 | 0.031936 | 0.0028046 | 0.0016863
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 2.1301 | 0.0038342 | 0.0038342 | 0.0005501 | 0.00033075
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 21.5125 | 0.038723 | 0.038723 | 0.0092296 | 0.0055494
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 18.2003 | 0.03276 | 0.03276 | 0.010099 | 0.0060721
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 8.3219 | 0.014979 | 0.014979 | 4.9246e-05 | 2.961e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 56.8415 | 0.10231 | 0.10231 | 0.032746 | 0.019689
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 5.4713 | 0.0098484 | 0.0098484 | 0.00032298 | 0.00019419
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 5.4713 | 0.0098484 | 0.0098484 | 0.00057255 | 0.00034425
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 5.4713 | 0.0098484 | 0.0098484 | 0.00064596 | 0.00038839
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 8.3219 | 0.014979 | 0.014979 | 0.0023774 | 0.0014294
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 55.3184 | 0.099573 | 0.099573 | 0.0090043 | 0.005414
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 67.6512 | 0.12177 | 0.12177 | 0.030674 | 0.018443
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 18.498 | 0.033296 | 0.033296 | 0.0030485 | 0.0018329
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 2.8489 | 0.005128 | 0.005128 | 0.00098398 | 0.00059163
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 22.7498 | 0.04095 | 0.04095 | 0.010322 | 0.0062061
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 19.1641 | 0.034495 | 0.034495 | 0.011197 | 0.0067322
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 11.3294 | 0.020393 | 0.020393 | 9.1274e-05 | 5.4879e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 60.2311 | 0.10842 | 0.10842 | 0.036768 | 0.022107
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 6.6476 | 0.011966 | 0.011966 | 0.00047677 | 0.00028667
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 6.6476 | 0.011966 | 0.011966 | 0.00084519 | 0.00050818
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 6.6476 | 0.011966 | 0.011966 | 0.00095355 | 0.00057333
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 11.3294 | 0.020393 | 0.020393 | 0.0044063 | 0.0026493
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 58.8487 | 0.10593 | 0.10593 | 0.01019 | 0.006127
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 68.8254 | 0.12389 | 0.12389 | 0.031748 | 0.019089
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 19.6825 | 0.035429 | 0.035429 | 0.0034514 | 0.0020752
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 4.1318 | 0.0074372 | 0.0074372 | 0.0020698 | 0.0012445
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 23.1485 | 0.041667 | 0.041667 | 0.010687 | 0.0064255
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 20.3212 | 0.036578 | 0.036578 | 0.01259 | 0.0075698
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 12.8081 | 0.023055 | 0.023055 | 0.00011665 | 7.014e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 63.1619 | 0.11369 | 0.11369 | 0.040434 | 0.024311
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 7.7751 | 0.013995 | 0.013995 | 0.00065223 | 0.00039216
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 7.7751 | 0.013995 | 0.013995 | 0.0011562 | 0.00069519
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 7.7751 | 0.013995 | 0.013995 | 0.0013045 | 0.00078432
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 12.8081 | 0.023055 | 0.023055 | 0.0056316 | 0.0033861
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 59.7768 | 0.1076 | 0.1076 | 0.010514 | 0.0063218
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 63.8629 | 0.11495 | 0.11495 | 0.027335 | 0.016436
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 19.994 | 0.035989 | 0.035989 | 0.0035615 | 0.0021414
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 4.9283 | 0.0088709 | 0.0088709 | 0.0029446 | 0.0017705
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 21.4652 | 0.038637 | 0.038637 | 0.009189 | 0.005525
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 21.323 | 0.038381 | 0.038381 | 0.013862 | 0.0083345
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 10.964 | 0.019735 | 0.019735 | 8.548e-05 | 5.1396e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 69.2485 | 0.12465 | 0.12465 | 0.048602 | 0.029222
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 6.6452 | 0.011961 | 0.011961 | 0.00047643 | 0.00028646
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 6.6452 | 0.011961 | 0.011961 | 0.00084457 | 0.00050781
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 6.6452 | 0.011961 | 0.011961 | 0.00095285 | 0.00057291
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 10.964 | 0.019735 | 0.019735 | 0.0041266 | 0.0024812
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 63.5211 | 0.11434 | 0.11434 | 0.011873 | 0.0071386
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 65.3445 | 0.11762 | 0.11762 | 0.028618 | 0.017207
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 21.2511 | 0.038252 | 0.038252 | 0.0040235 | 0.0024191
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 3.8582 | 0.0069448 | 0.0069448 | 0.0018047 | 0.0010851
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 21.9676 | 0.039542 | 0.039542 | 0.0096242 | 0.0057867
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 23.4077 | 0.042134 | 0.042134 | 0.016705 | 0.010044
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 8.0549 | 0.014499 | 0.014499 | 4.6137e-05 | 2.774e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 70.9782 | 0.12776 | 0.12776 | 0.05106 | 0.0307
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 5.9918 | 0.010785 | 0.010785 | 0.00038735 | 0.0002329
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 5.9918 | 0.010785 | 0.010785 | 0.00068666 | 0.00041286
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 5.9918 | 0.010785 | 0.010785 | 0.00077469 | 0.00046579
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 8.0549 | 0.014499 | 0.014499 | 0.0022273 | 0.0013392
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 64.7327 | 0.11652 | 0.11652 | 0.01233 | 0.0074135
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 74.9239 | 0.13486 | 0.13486 | 0.037624 | 0.022622
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 21.658 | 0.038984 | 0.038984 | 0.004179 | 0.0025127
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 2.7179 | 0.0048921 | 0.0048921 | 0.00089555 | 0.00053846
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 25.2204 | 0.045397 | 0.045397 | 0.012685 | 0.0076273
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 24.0012 | 0.043202 | 0.043202 | 0.017563 | 0.01056
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 4.7366 | 0.008526 | 0.008526 | 1.5954e-05 | 9.5925e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 70.9899 | 0.12778 | 0.12778 | 0.051077 | 0.030711
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 5.9835 | 0.01077 | 0.01077 | 0.00038628 | 0.00023225
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 5.9835 | 0.01077 | 0.01077 | 0.00068476 | 0.00041172
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 5.9835 | 0.01077 | 0.01077 | 0.00077255 | 0.00046451
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 4.7366 | 0.008526 | 0.008526 | 0.0007702 | 0.00046309
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 63.1917 | 0.11374 | 0.11374 | 0.01175 | 0.0070647
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 79.3545 | 0.14284 | 0.14284 | 0.042205 | 0.025376
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 21.1405 | 0.038053 | 0.038053 | 0.0039817 | 0.002394
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 1.7947 | 0.0032305 | 0.0032305 | 0.00039052 | 0.0002348
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 26.7277 | 0.04811 | 0.04811 | 0.014247 | 0.0085662
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 24.0052 | 0.043209 | 0.043209 | 0.017568 | 0.010563
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 2.0785 | 0.0037414 | 0.0037414 | 3.0722e-06 | 1.8472e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 70.9903 | 0.12778 | 0.12778 | 0.051078 | 0.030711
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 9.9605 | 0.017929 | 0.017929 | 0.0010704 | 0.00064359
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 9.9605 | 0.017929 | 0.017929 | 0.0018975 | 0.0011409
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 9.9605 | 0.017929 | 0.017929 | 0.0021408 | 0.0012872
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 2.0785 | 0.0037414 | 0.0037414 | 0.00014831 | 8.9174e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 61.164 | 0.1101 | 0.1101 | 0.011008 | 0.0066186
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 79.355 | 0.14284 | 0.14284 | 0.042206 | 0.025377
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 20.4597 | 0.036828 | 0.036828 | 0.0037294 | 0.0022423
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 2.7671 | 0.0049808 | 0.0049808 | 0.0009283 | 0.00055815
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 26.7279 | 0.04811 | 0.04811 | 0.014247 | 0.0085663
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 24.0053 | 0.04321 | 0.04321 | 0.017569 | 0.010563
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 1.3568 | 0.0024423 | 0.0024423 | 1.3091e-06 | 7.8712e-07
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 70.9462 | 0.1277 | 0.1277 | 0.051014 | 0.030673
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 6.8923 | 0.012406 | 0.012406 | 0.00051253 | 0.00030816
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 6.8923 | 0.012406 | 0.012406 | 0.00090857 | 0.00054629
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 6.8923 | 0.012406 | 0.012406 | 0.0010251 | 0.00061632
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 1.3568 | 0.0024423 | 0.0024423 | 6.3199e-05 | 3.7999e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 61.1274 | 0.11003 | 0.11003 | 0.010995 | 0.0066107
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 78.4098 | 0.14114 | 0.14114 | 0.041206 | 0.024776
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 20.4474 | 0.036805 | 0.036805 | 0.0037249 | 0.0022396
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 2.0097 | 0.0036175 | 0.0036175 | 0.00048968 | 0.00029443
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 26.4061 | 0.047531 | 0.047531 | 0.013906 | 0.0083612
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 23.9901 | 0.043182 | 0.043182 | 0.017546 | 0.01055
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 2.1674 | 0.0039014 | 0.0039014 | 3.3406e-06 | 2.0086e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 53.7585 | 0.096765 | 0.096765 | 0.02929 | 0.017611
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 6.8367 | 0.012306 | 0.012306 | 0.00050428 | 0.00030321
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 8.0068 | 0.014412 | 0.014412 | 0.0012262 | 0.00073724
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 8.0068 | 0.014412 | 0.014412 | 0.0013834 | 0.00083176
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 2.1674 | 0.0039014 | 0.0039014 | 0.00016127 | 9.6965e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 53.1031 | 0.095586 | 0.095586 | 0.0082976 | 0.004989
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 42.8085 | 0.077055 | 0.077055 | 0.012282 | 0.007385
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 17.7548 | 0.031959 | 0.031959 | 0.0028085 | 0.0016886
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 2.5542 | 0.0045976 | 0.0045976 | 0.00079096 | 0.00047557
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 14.3484 | 0.025827 | 0.025827 | 0.0041059 | 0.0024687
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 18.1127 | 0.032603 | 0.032603 | 0.010002 | 0.0060138
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.3099 | 0.0023579 | 0.0023579 | 1.2202e-06 | 7.3367e-07
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 50.324 | 0.090583 | 0.090583 | 0.025667 | 0.015433
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 4.3799 | 0.0078839 | 0.0078839 | 0.00020698 | 0.00012445
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 6.6833 | 0.01203 | 0.01203 | 0.0008543 | 0.00051366
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 6.6833 | 0.01203 | 0.01203 | 0.00096382 | 0.00057951
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.3099 | 0.0023579 | 0.0023579 | 5.8907e-05 | 3.5419e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 51.8067 | 0.093252 | 0.093252 | 0.0078974 | 0.0047484
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 45.2683 | 0.081483 | 0.081483 | 0.013735 | 0.008258
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 17.3201 | 0.031176 | 0.031176 | 0.0026726 | 0.0016069
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.9426 | 0.0034966 | 0.0034966 | 0.00045751 | 0.00027508
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 15.1777 | 0.02732 | 0.02732 | 0.0045942 | 0.0027623
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 16.9436 | 0.030498 | 0.030498 | 0.0087525 | 0.0052625
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 2.0919 | 0.0037654 | 0.0037654 | 3.1118e-06 | 1.871e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 53.9425 | 0.097096 | 0.097096 | 0.029491 | 0.017732
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 5.0323 | 0.0090581 | 0.0090581 | 0.00027322 | 0.00016428
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 6.5847 | 0.011852 | 0.011852 | 0.00082928 | 0.00049861
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 6.5847 | 0.011852 | 0.011852 | 0.0009356 | 0.00056254
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 2.0919 | 0.0037654 | 0.0037654 | 0.00015022 | 9.0323e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 51.8909 | 0.093404 | 0.093404 | 0.0079231 | 0.0047638
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 56.3194 | 0.10137 | 0.10137 | 0.021259 | 0.012782
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 17.3483 | 0.031227 | 0.031227 | 0.0026813 | 0.0016122
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1.7275 | 0.0031096 | 0.0031096 | 0.00036182 | 0.00021755
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 18.9105 | 0.034039 | 0.034039 | 0.007132 | 0.0042882
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 18.1756 | 0.032716 | 0.032716 | 0.010072 | 0.0060556
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 4.2224 | 0.0076003 | 0.0076003 | 1.2678e-05 | 7.6227e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 54.0197 | 0.097235 | 0.097235 | 0.029576 | 0.017783
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 9.5228 | 0.017141 | 0.017141 | 0.0009784 | 0.00058828
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 8.0358 | 0.014464 | 0.014464 | 0.001235 | 0.00074258
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 8.0358 | 0.014464 | 0.014464 | 0.0013934 | 0.00083779
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 4.2224 | 0.0076003 | 0.0076003 | 0.00061204 | 0.00036799
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 53.067 | 0.095521 | 0.095521 | 0.0082863 | 0.0049823
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 64.0074 | 0.11521 | 0.11521 | 0.027459 | 0.01651
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 17.743 | 0.031937 | 0.031937 | 0.0028047 | 0.0016864
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 2.1234 | 0.0038221 | 0.0038221 | 0.00054663 | 0.00032866
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 21.5149 | 0.038727 | 0.038727 | 0.0092316 | 0.0055506
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 18.2032 | 0.032766 | 0.032766 | 0.010102 | 0.0060741
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 8.2843 | 0.014912 | 0.014912 | 4.8803e-05 | 2.9343e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 56.8505 | 0.10233 | 0.10233 | 0.032757 | 0.019695
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 19.3681 | 0.034863 | 0.034863 | 0.0040472 | 0.0024334
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 5.4461 | 0.009803 | 0.009803 | 0.00056728 | 0.00034108
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 5.4461 | 0.009803 | 0.009803 | 0.00064001 | 0.00038481
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 8.2843 | 0.014912 | 0.014912 | 0.002356 | 0.0014166
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 55.3221 | 0.09958 | 0.09958 | 0.0090056 | 0.0054147
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 67.6597 | 0.12179 | 0.12179 | 0.030682 | 0.018448
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 18.4994 | 0.033299 | 0.033299 | 0.003049 | 0.0018332
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 2.836 | 0.0051049 | 0.0051049 | 0.00097514 | 0.00058631
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 22.7538 | 0.040957 | 0.040957 | 0.010325 | 0.0062083
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 19.1686 | 0.034503 | 0.034503 | 0.011202 | 0.0067354
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 11.2664 | 0.020279 | 0.020279 | 9.0261e-05 | 5.427e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 60.2457 | 0.10844 | 0.10844 | 0.036786 | 0.022118
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 26.9098 | 0.048438 | 0.048438 | 0.0078128 | 0.0046975
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 6.6099 | 0.011898 | 0.011898 | 0.00083565 | 0.00050244
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 6.6099 | 0.011898 | 0.011898 | 0.00094278 | 0.00056686
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 11.2664 | 0.020279 | 0.020279 | 0.0043574 | 0.0026199
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 58.8566 | 0.10594 | 0.10594 | 0.010193 | 0.0061287
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 68.839 | 0.12391 | 0.12391 | 0.031761 | 0.019097
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 19.6855 | 0.035434 | 0.035434 | 0.0034525 | 0.0020758
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 4.109 | 0.0073961 | 0.0073961 | 0.0020469 | 0.0012307
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 23.1543 | 0.041678 | 0.041678 | 0.010692 | 0.0064287
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 20.328 | 0.03659 | 0.03659 | 0.012598 | 0.0075748
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 12.7323 | 0.022918 | 0.022918 | 0.00011528 | 6.9312e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 63.1801 | 0.11372 | 0.11372 | 0.040457 | 0.024325
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 30.827 | 0.055489 | 0.055489 | 0.010253 | 0.0061647
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 7.7288 | 0.013912 | 0.013912 | 0.0011425 | 0.00068693
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 7.7288 | 0.013912 | 0.013912 | 0.001289 | 0.000775
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 12.7323 | 0.022918 | 0.022918 | 0.0055652 | 0.0033461
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 59.787 | 0.10762 | 0.10762 | 0.010518 | 0.006324
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 63.8771 | 0.11498 | 0.11498 | 0.027347 | 0.016443
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 19.9977 | 0.035996 | 0.035996 | 0.0035628 | 0.0021422
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 4.8994 | 0.0088189 | 0.0088189 | 0.0029102 | 0.0017498
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 21.471 | 0.038648 | 0.038648 | 0.009194 | 0.005528
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 21.3312 | 0.038396 | 0.038396 | 0.013872 | 0.0083409
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 10.9024 | 0.019624 | 0.019624 | 8.4522e-05 | 5.082e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 69.2681 | 0.12468 | 0.12468 | 0.048629 | 0.029239
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 25.8037 | 0.046447 | 0.046447 | 0.0071837 | 0.0043193
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 6.6069 | 0.011892 | 0.011892 | 0.00083488 | 0.00050198
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 6.6069 | 0.011892 | 0.011892 | 0.00094191 | 0.00056633
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 10.9024 | 0.019624 | 0.019624 | 0.0040804 | 0.0024534
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 63.5296 | 0.11435 | 0.11435 | 0.011876 | 0.0071405
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 65.357 | 0.11764 | 0.11764 | 0.028629 | 0.017214
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 21.2543 | 0.038258 | 0.038258 | 0.0040247 | 0.0024199
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 3.8367 | 0.006906 | 0.006906 | 0.0017846 | 0.001073
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 21.973 | 0.039551 | 0.039551 | 0.009629 | 0.0057895
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 23.4172 | 0.042151 | 0.042151 | 0.016718 | 0.010052
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 8.0181 | 0.014433 | 0.014433 | 4.5716e-05 | 2.7487e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 70.9951 | 0.12779 | 0.12779 | 0.051085 | 0.030715
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 18.5865 | 0.033456 | 0.033456 | 0.0037272 | 0.002241
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 5.9639 | 0.010735 | 0.010735 | 0.00068027 | 0.00040902
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 5.9639 | 0.010735 | 0.010735 | 0.00076749 | 0.00046146
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 8.0181 | 0.014433 | 0.014433 | 0.002207 | 0.001327
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 64.7373 | 0.11653 | 0.11653 | 0.012332 | 0.0074146
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 74.9354 | 0.13488 | 0.13488 | 0.037636 | 0.022629
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 21.6599 | 0.038988 | 0.038988 | 0.0041798 | 0.0025131
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 2.7054 | 0.0048698 | 0.0048698 | 0.0008874 | 0.00053356
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 25.2262 | 0.045407 | 0.045407 | 0.012691 | 0.0076307
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 24.0103 | 0.043219 | 0.043219 | 0.017576 | 0.010568
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 4.7218 | 0.0084992 | 0.0084992 | 1.5854e-05 | 9.5323e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 71.0043 | 0.12781 | 0.12781 | 0.051098 | 0.030723
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 10.6498 | 0.01917 | 0.01917 | 0.0012237 | 0.00073575
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 5.9646 | 0.010736 | 0.010736 | 0.00068044 | 0.00040912
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 5.9646 | 0.010736 | 0.010736 | 0.00076767 | 0.00046157
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 4.7218 | 0.0084992 | 0.0084992 | 0.00076536 | 0.00046018
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 63.1936 | 0.11375 | 0.11375 | 0.011751 | 0.0070652
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 79.3645 | 0.14286 | 0.14286 | 0.042216 | 0.025383
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 21.1416 | 0.038055 | 0.038055 | 0.0039821 | 0.0023943
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 1.7891 | 0.0032203 | 0.0032203 | 0.00038806 | 0.00023332
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 26.7333 | 0.04812 | 0.04812 | 0.014253 | 0.0085698
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 24.0135 | 0.043224 | 0.043224 | 0.01758 | 0.01057
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 2.0748 | 0.0037347 | 0.0037347 | 3.0612e-06 | 1.8406e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 71.0046 | 0.12781 | 0.12781 | 0.051098 | 0.030723
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 6.2294 | 0.011213 | 0.011213 | 0.00041868 | 0.00025173
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 9.9427 | 0.017897 | 0.017897 | 0.0018908 | 0.0011368
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 9.9427 | 0.017897 | 0.017897 | 0.0021332 | 0.0012826
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 2.0748 | 0.0037347 | 0.0037347 | 0.00014778 | 8.8857e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 61.1656 | 0.1101 | 0.1101 | 0.011009 | 0.006619
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 79.3649 | 0.14286 | 0.14286 | 0.042216 | 0.025383
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 20.4607 | 0.036829 | 0.036829 | 0.0037297 | 0.0022425
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 2.7622 | 0.004972 | 0.004972 | 0.00092503 | 0.00055618
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 26.7335 | 0.04812 | 0.04812 | 0.014253 | 0.0085699
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 24.0136 | 0.043225 | 0.043225 | 0.017581 | 0.010571
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1.3557 | 0.0024403 | 0.0024403 | 1.307e-06 | 7.8585e-07
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 70.9612 | 0.12773 | 0.12773 | 0.051036 | 0.030686
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 4.5442 | 0.0081796 | 0.0081796 | 0.00022279 | 0.00013396
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 6.8865 | 0.012396 | 0.012396 | 0.00090705 | 0.00054537
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 6.8866 | 0.012396 | 0.012396 | 0.0010233 | 0.00061529
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1.3557 | 0.0024403 | 0.0024403 | 6.3097e-05 | 3.7938e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 61.1298 | 0.11003 | 0.11003 | 0.010996 | 0.0066112
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 78.4202 | 0.14116 | 0.14116 | 0.041217 | 0.024782
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 20.4486 | 0.036807 | 0.036807 | 0.0037253 | 0.0022399
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 2.0081 | 0.0036146 | 0.0036146 | 0.00048889 | 0.00029395
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 26.4117 | 0.047541 | 0.047541 | 0.013912 | 0.0083648
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 23.9985 | 0.043197 | 0.043197 | 0.017558 | 0.010557
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 3.0109 | 0.0054195 | 0.0054195 | 6.4463e-06 | 3.8759e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 54.3403 | 0.097813 | 0.097813 | 0.029928 | 0.017994
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 8.9506 | 0.016111 | 0.016111 | 0.00086435 | 0.0005197
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 8.9506 | 0.016111 | 0.016111 | 0.0015323 | 0.00092129
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 8.9506 | 0.016111 | 0.016111 | 0.0017287 | 0.0010394
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 3.0109 | 0.0054195 | 0.0054195 | 0.0003112 | 0.00018711
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 53.6688 | 0.096604 | 0.096604 | 0.0084753 | 0.0050959
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 43.2669 | 0.07788 | 0.07788 | 0.012547 | 0.007544
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 17.9445 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0028688 | 0.0017249
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 3.0109 | 0.0054195 | 0.0054195 | 0.0010991 | 0.00066082
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 14.5029 | 0.026105 | 0.026105 | 0.0041948 | 0.0025222
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 18.3109 | 0.03296 | 0.03296 | 0.010222 | 0.0061462
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 2.9472 | 0.0053049 | 0.0053049 | 6.1764e-06 | 3.7136e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 50.8687 | 0.091564 | 0.091564 | 0.026226 | 0.015769
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 8.763 | 0.015773 | 0.015773 | 0.00082849 | 0.00049814
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 8.763 | 0.015773 | 0.015773 | 0.0014687 | 0.00088307
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 8.763 | 0.015773 | 0.015773 | 0.001657 | 0.00099628
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 2.9472 | 0.0053049 | 0.0053049 | 0.00029817 | 0.00017928
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 52.3594 | 0.094247 | 0.094247 | 0.0080668 | 0.0048503
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 45.7542 | 0.082358 | 0.082358 | 0.014031 | 0.0084362
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 17.5054 | 0.03151 | 0.03151 | 0.0027301 | 0.0016415
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 2.9472 | 0.0053049 | 0.0053049 | 0.001053 | 0.00063315
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 15.3416 | 0.027615 | 0.027615 | 0.004694 | 0.0028223
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 17.1289 | 0.030832 | 0.030832 | 0.008945 | 0.0053782
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 3.5807 | 0.0064452 | 0.0064452 | 9.1171e-06 | 5.4818e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 54.5301 | 0.098154 | 0.098154 | 0.030137 | 0.01812
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 10.6258 | 0.019126 | 0.019126 | 0.0012182 | 0.00073243
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 10.6258 | 0.019126 | 0.019126 | 0.0021595 | 0.0012984
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 10.6258 | 0.019126 | 0.019126 | 0.0024363 | 0.0014649
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 3.5807 | 0.0064452 | 0.0064452 | 0.00044014 | 0.00026464
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 52.4473 | 0.094405 | 0.094405 | 0.0080939 | 0.0048666
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 56.9287 | 0.10247 | 0.10247 | 0.021721 | 0.01306
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 17.5349 | 0.031563 | 0.031563 | 0.0027393 | 0.0016471
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 3.5807 | 0.0064452 | 0.0064452 | 0.0015544 | 0.00093461
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 19.1167 | 0.03441 | 0.03441 | 0.0072883 | 0.0043821
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 18.3758 | 0.033076 | 0.033076 | 0.010295 | 0.0061898
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 5.04 | 0.0090721 | 0.0090721 | 1.8063e-05 | 1.0861e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 54.6051 | 0.098289 | 0.098289 | 0.03022 | 0.01817
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 14.8886 | 0.026799 | 0.026799 | 0.0023916 | 0.001438
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 14.8886 | 0.026799 | 0.026799 | 0.0042397 | 0.0025492
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 14.8886 | 0.026799 | 0.026799 | 0.0047832 | 0.002876
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 5.04 | 0.0090721 | 0.0090721 | 0.00087202 | 0.00052431
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 53.6372 | 0.096547 | 0.096547 | 0.0084654 | 0.0050899
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 64.6995 | 0.11646 | 0.11646 | 0.028056 | 0.016869
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 17.934 | 0.032281 | 0.032281 | 0.0028655 | 0.0017229
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 5.04 | 0.0090721 | 0.0090721 | 0.0030797 | 0.0018517
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 21.7486 | 0.039147 | 0.039147 | 0.0094333 | 0.0056719
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 18.4015 | 0.033123 | 0.033123 | 0.010323 | 0.0062071
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 4.3044 | 0.0077478 | 0.0077478 | 1.3175e-05 | 7.9215e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 57.465 | 0.10344 | 0.10344 | 0.033469 | 0.020123
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 12.7445 | 0.02294 | 0.02294 | 0.0017524 | 0.0010536
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 12.7445 | 0.02294 | 0.02294 | 0.0031065 | 0.0018678
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 12.7445 | 0.02294 | 0.02294 | 0.0035048 | 0.0021073
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 4.3044 | 0.0077478 | 0.0077478 | 0.00063603 | 0.00038242
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 55.9152 | 0.10065 | 0.10065 | 0.0091997 | 0.0055314
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 68.3895 | 0.1231 | 0.1231 | 0.031348 | 0.018848
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 18.6982 | 0.033657 | 0.033657 | 0.0031148 | 0.0018728
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 4.3044 | 0.0077478 | 0.0077478 | 0.0022462 | 0.0013506
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 23.0003 | 0.041401 | 0.041401 | 0.01055 | 0.0063435
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 19.3767 | 0.034878 | 0.034878 | 0.011447 | 0.0068825
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 4.3899 | 0.0079019 | 0.0079019 | 1.3704e-05 | 8.2397e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 60.8942 | 0.10961 | 0.10961 | 0.037582 | 0.022597
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 12.9944 | 0.02339 | 0.02339 | 0.0018218 | 0.0010954
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 12.9944 | 0.02339 | 0.02339 | 0.0032295 | 0.0019418
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 12.9944 | 0.02339 | 0.02339 | 0.0036436 | 0.0021907
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 4.3899 | 0.0079019 | 0.0079019 | 0.00066157 | 0.00039778
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 59.4854 | 0.10707 | 0.10707 | 0.010412 | 0.0062603
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 69.5785 | 0.12524 | 0.12524 | 0.032447 | 0.019509
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 19.8962 | 0.035813 | 0.035813 | 0.0035268 | 0.0021205
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 4.3899 | 0.0079019 | 0.0079019 | 0.0023365 | 0.0014048
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 23.404 | 0.042127 | 0.042127 | 0.010924 | 0.0065682
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 20.5477 | 0.036986 | 0.036986 | 0.012872 | 0.0077394
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 3.9528 | 0.007115 | 0.007115 | 1.111e-05 | 6.6802e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 63.8573 | 0.11494 | 0.11494 | 0.041329 | 0.024849
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 11.7162 | 0.021089 | 0.021089 | 0.001481 | 0.00089048
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 11.7162 | 0.021089 | 0.021089 | 0.0026254 | 0.0015786
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 11.7162 | 0.021089 | 0.021089 | 0.002962 | 0.001781
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 3.9528 | 0.007115 | 0.007115 | 0.00053636 | 0.00032249
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 60.4227 | 0.10876 | 0.10876 | 0.010743 | 0.0064592
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 64.5598 | 0.11621 | 0.11621 | 0.027935 | 0.016796
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 20.2108 | 0.036379 | 0.036379 | 0.0036392 | 0.0021881
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 3.9528 | 0.007115 | 0.007115 | 0.0018943 | 0.0011389
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 21.7014 | 0.039062 | 0.039062 | 0.0093924 | 0.0056473
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 21.5608 | 0.038809 | 0.038809 | 0.014173 | 0.0085214
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 4.9639 | 0.008935 | 0.008935 | 1.7522e-05 | 1.0535e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 70.0163 | 0.12603 | 0.12603 | 0.049686 | 0.029874
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 14.6668 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0023209 | 0.0013955
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 14.6668 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0041143 | 0.0024738
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 14.6668 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0046418 | 0.0027909
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 4.9639 | 0.008935 | 0.008935 | 0.00084587 | 0.00050859
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 64.211 | 0.11558 | 0.11558 | 0.012132 | 0.0072945
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 66.0612 | 0.11891 | 0.11891 | 0.029249 | 0.017587
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 21.4827 | 0.038669 | 0.038669 | 0.0041116 | 0.0024722
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 4.9639 | 0.008935 | 0.008935 | 0.0029873 | 0.0017962
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 22.2106 | 0.039979 | 0.039979 | 0.0098384 | 0.0059154
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 23.6709 | 0.042608 | 0.042608 | 0.017082 | 0.010271
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 4.7643 | 0.0085758 | 0.0085758 | 1.6141e-05 | 9.7049e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 71.7662 | 0.12918 | 0.12918 | 0.0522 | 0.031386
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 14.0858 | 0.025354 | 0.025354 | 0.0021407 | 0.0012871
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 14.0858 | 0.025354 | 0.025354 | 0.0037948 | 0.0022817
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 14.0858 | 0.025354 | 0.025354 | 0.0042813 | 0.0025742
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 4.7643 | 0.0085758 | 0.0085758 | 0.00077922 | 0.00046851
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 65.4361 | 0.11778 | 0.11778 | 0.012599 | 0.0075755
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 75.7481 | 0.13635 | 0.13635 | 0.038456 | 0.023122
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 21.8942 | 0.03941 | 0.03941 | 0.0042707 | 0.0025678
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 4.7643 | 0.0085758 | 0.0085758 | 0.0027519 | 0.0016546
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 25.5007 | 0.045901 | 0.045901 | 0.012969 | 0.0077977
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 24.2716 | 0.043689 | 0.043689 | 0.01796 | 0.010799
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 4.1836 | 0.0075305 | 0.0075305 | 1.2446e-05 | 7.4833e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 71.7756 | 0.1292 | 0.1292 | 0.052214 | 0.031394
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 12.3914 | 0.022305 | 0.022305 | 0.0016566 | 0.00099607
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 12.3914 | 0.022305 | 0.022305 | 0.0029368 | 0.0017658
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 12.3914 | 0.022305 | 0.022305 | 0.0033133 | 0.0019921
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 4.1836 | 0.0075305 | 0.0075305 | 0.00060085 | 0.00036126
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 63.8759 | 0.11498 | 0.11498 | 0.012006 | 0.0072186
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 80.2258 | 0.14441 | 0.14441 | 0.043137 | 0.025937
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 21.3702 | 0.038466 | 0.038466 | 0.0040687 | 0.0024464
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 4.1836 | 0.0075305 | 0.0075305 | 0.002122 | 0.0012759
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 27.0243 | 0.048644 | 0.048644 | 0.014565 | 0.0087574
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 24.2749 | 0.043695 | 0.043695 | 0.017965 | 0.010802
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 4.8139 | 0.008665 | 0.008665 | 1.6479e-05 | 9.9081e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 71.7741 | 0.12919 | 0.12919 | 0.052212 | 0.031393
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 14.2303 | 0.025614 | 0.025614 | 0.0021848 | 0.0013136
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 14.2303 | 0.025614 | 0.025614 | 0.003873 | 0.0023287
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 14.2303 | 0.025614 | 0.025614 | 0.0043696 | 0.0026273
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 4.8139 | 0.008665 | 0.008665 | 0.00079553 | 0.00047832
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 61.8244 | 0.11128 | 0.11128 | 0.011247 | 0.0067623
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 80.2241 | 0.1444 | 0.1444 | 0.043135 | 0.025936
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 20.6814 | 0.037227 | 0.037227 | 0.0038106 | 0.0022912
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 4.8139 | 0.008665 | 0.008665 | 0.0028095 | 0.0016893
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 27.0238 | 0.048643 | 0.048643 | 0.014564 | 0.008757
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 24.2743 | 0.043694 | 0.043694 | 0.017964 | 0.010801
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 3.0228 | 0.0054411 | 0.0054411 | 6.4977e-06 | 3.9068e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 71.7261 | 0.12911 | 0.12911 | 0.052142 | 0.031351
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 8.9856 | 0.016174 | 0.016174 | 0.00087113 | 0.00052378
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 8.9856 | 0.016174 | 0.016174 | 0.0015443 | 0.00092851
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 8.9856 | 0.016174 | 0.016174 | 0.0017423 | 0.0010476
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 3.0228 | 0.0054411 | 0.0054411 | 0.00031368 | 0.00018861
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 61.7844 | 0.11121 | 0.11121 | 0.011232 | 0.0067536
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 79.2645 | 0.14268 | 0.14268 | 0.04211 | 0.025319
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 20.668 | 0.037202 | 0.037202 | 0.0038057 | 0.0022882
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 3.0228 | 0.0054411 | 0.0054411 | 0.0011078 | 0.00066609
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 26.697 | 0.048055 | 0.048055 | 0.014214 | 0.0085465
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 24.2577 | 0.043664 | 0.043664 | 0.01794 | 0.010787
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 2.1997 | 0.0039594 | 0.0039594 | 3.4407e-06 | 2.0687e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 54.3398 | 0.097812 | 0.097812 | 0.029927 | 0.017994
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 8.1045 | 0.014588 | 0.014588 | 0.00070867 | 0.00042609
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 8.1045 | 0.014588 | 0.014588 | 0.0012563 | 0.00075535
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 8.1045 | 0.014588 | 0.014588 | 0.0014173 | 0.00085219
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 2.1997 | 0.0039594 | 0.0039594 | 0.0001661 | 9.987e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 53.6683 | 0.096603 | 0.096603 | 0.0084752 | 0.0050958
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 43.2665 | 0.07788 | 0.07788 | 0.012547 | 0.0075438
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 17.9443 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0028687 | 0.0017249
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 2.5872 | 0.0046569 | 0.0046569 | 0.0008115 | 0.00048792
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 14.5027 | 0.026105 | 0.026105 | 0.0041947 | 0.0025221
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 18.3108 | 0.032959 | 0.032959 | 0.010222 | 0.006146
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 1.3321 | 0.0023979 | 0.0023979 | 1.2619e-06 | 7.5874e-07
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 50.8676 | 0.091562 | 0.091562 | 0.026225 | 0.015768
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 6.7805 | 0.012205 | 0.012205 | 0.00049603 | 0.00029824
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 6.7805 | 0.012205 | 0.012205 | 0.00087932 | 0.0005287
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 6.7805 | 0.012205 | 0.012205 | 0.00099205 | 0.00059648
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 1.3321 | 0.0023979 | 0.0023979 | 6.092e-05 | 3.6629e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 52.3582 | 0.094245 | 0.094245 | 0.0080665 | 0.00485
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 45.7532 | 0.082356 | 0.082356 | 0.01403 | 0.0084359
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 17.505 | 0.031509 | 0.031509 | 0.00273 | 0.0016414
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 1.9744 | 0.0035539 | 0.0035539 | 0.0004726 | 0.00028416
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 15.3412 | 0.027614 | 0.027614 | 0.0046938 | 0.0028222
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 17.1285 | 0.030831 | 0.030831 | 0.0089446 | 0.005378
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 2.0857 | 0.0037542 | 0.0037542 | 3.0933e-06 | 1.8599e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 54.5276 | 0.09815 | 0.09815 | 0.030135 | 0.018119
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 6.7027 | 0.012065 | 0.012065 | 0.00048471 | 0.00029144
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 6.7027 | 0.012065 | 0.012065 | 0.00085926 | 0.00051664
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 6.7027 | 0.012065 | 0.012065 | 0.00096943 | 0.00058288
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 2.0857 | 0.0037542 | 0.0037542 | 0.00014933 | 8.9789e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 52.4448 | 0.094401 | 0.094401 | 0.0080932 | 0.0048661
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 56.926 | 0.10247 | 0.10247 | 0.021719 | 0.013059
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 17.5341 | 0.031561 | 0.031561 | 0.0027391 | 0.0016469
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 1.7613 | 0.0031704 | 0.0031704 | 0.00037611 | 0.00022614
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 19.1157 | 0.034408 | 0.034408 | 0.0072876 | 0.0043817
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 18.3749 | 0.033075 | 0.033075 | 0.010294 | 0.0061892
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 4.2094 | 0.007577 | 0.007577 | 1.26e-05 | 7.576e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 54.6 | 0.09828 | 0.09828 | 0.030215 | 0.018167
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 8.2007 | 0.014761 | 0.014761 | 0.00072558 | 0.00043626
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 8.2007 | 0.014761 | 0.014761 | 0.0012863 | 0.00077338
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 8.2007 | 0.014761 | 0.014761 | 0.0014512 | 0.00087253
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 4.2094 | 0.007577 | 0.007577 | 0.00060829 | 0.00036574
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 53.6321 | 0.096538 | 0.096538 | 0.0084638 | 0.0050889
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 64.6934 | 0.11645 | 0.11645 | 0.028051 | 0.016866
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 17.9323 | 0.032278 | 0.032278 | 0.0028649 | 0.0017226
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 2.1604 | 0.0038887 | 0.0038887 | 0.00056585 | 0.00034022
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 21.7466 | 0.039144 | 0.039144 | 0.0094315 | 0.0056708
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 18.3998 | 0.03312 | 0.03312 | 0.010322 | 0.0062059
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 8.2924 | 0.014926 | 0.014926 | 4.8898e-05 | 2.94e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 57.4588 | 0.10343 | 0.10343 | 0.033462 | 0.020119
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 5.5148 | 0.0099267 | 0.0099267 | 0.00032813 | 0.00019729
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 5.5148 | 0.0099267 | 0.0099267 | 0.00058169 | 0.00034975
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 5.5148 | 0.0099267 | 0.0099267 | 0.00065626 | 0.00039458
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 8.2924 | 0.014926 | 0.014926 | 0.0023606 | 0.0014193
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 55.909 | 0.10064 | 0.10064 | 0.0091977 | 0.0055302
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 68.3821 | 0.12309 | 0.12309 | 0.031341 | 0.018844
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 18.6961 | 0.033653 | 0.033653 | 0.0031142 | 0.0018724
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 2.8324 | 0.0050984 | 0.0050984 | 0.00097266 | 0.00058482
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 22.9979 | 0.041396 | 0.041396 | 0.010548 | 0.0063422
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 19.3747 | 0.034874 | 0.034874 | 0.011444 | 0.006881
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 11.2998 | 0.02034 | 0.02034 | 9.0797e-05 | 5.4593e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 60.8868 | 0.1096 | 0.1096 | 0.037573 | 0.022591
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 6.6346 | 0.011942 | 0.011942 | 0.00047491 | 0.00028554
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 6.6346 | 0.011942 | 0.011942 | 0.00084188 | 0.00050619
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 6.6346 | 0.011942 | 0.011942 | 0.00094981 | 0.00057108
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 11.2998 | 0.02034 | 0.02034 | 0.0043833 | 0.0026355
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 59.4779 | 0.10706 | 0.10706 | 0.010409 | 0.0062587
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 69.57 | 0.12523 | 0.12523 | 0.032439 | 0.019504
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 19.8937 | 0.035809 | 0.035809 | 0.0035259 | 0.00212
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 4.1077 | 0.0073939 | 0.0073939 | 0.0020457 | 0.00123
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 23.4012 | 0.042122 | 0.042122 | 0.010921 | 0.0065666
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 20.5453 | 0.036982 | 0.036982 | 0.012869 | 0.0077376
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 12.7817 | 0.023007 | 0.023007 | 0.00011617 | 6.9851e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 63.8502 | 0.11493 | 0.11493 | 0.04132 | 0.024844
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 7.7321 | 0.013918 | 0.013918 | 0.00064503 | 0.00038783
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 7.7321 | 0.013918 | 0.013918 | 0.0011435 | 0.00068752
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 7.7321 | 0.013918 | 0.013918 | 0.0012901 | 0.00077566
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 12.7817 | 0.023007 | 0.023007 | 0.0056084 | 0.0033721
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 60.4157 | 0.10875 | 0.10875 | 0.01074 | 0.0064577
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 64.5526 | 0.11619 | 0.11619 | 0.027929 | 0.016792
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 20.2085 | 0.036375 | 0.036375 | 0.0036383 | 0.0021876
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 4.9038 | 0.0088268 | 0.0088268 | 0.0029154 | 0.0017529
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 21.699 | 0.039058 | 0.039058 | 0.0093903 | 0.005646
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 21.5585 | 0.038805 | 0.038805 | 0.01417 | 0.0085196
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 10.9309 | 0.019676 | 0.019676 | 8.4965e-05 | 5.1086e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 70.0065 | 0.12601 | 0.12601 | 0.049672 | 0.029866
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 6.6641 | 0.011995 | 0.011995 | 0.00047915 | 0.00028809
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 6.6641 | 0.011995 | 0.011995 | 0.0008494 | 0.00051071
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 6.6641 | 0.011995 | 0.011995 | 0.00095829 | 0.00057618
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 10.9309 | 0.019676 | 0.019676 | 0.0041017 | 0.0024662
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 64.2016 | 0.11556 | 0.11556 | 0.012128 | 0.0072923
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 66.0517 | 0.11889 | 0.11889 | 0.029241 | 0.017581
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 21.4796 | 0.038663 | 0.038663 | 0.0041104 | 0.0024714
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 3.835 | 0.0069029 | 0.0069029 | 0.001783 | 0.0010721
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 22.2075 | 0.039973 | 0.039973 | 0.0098356 | 0.0059137
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 23.6677 | 0.042602 | 0.042602 | 0.017078 | 0.010268
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 8.0232 | 0.014442 | 0.014442 | 4.5774e-05 | 2.7522e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 71.7568 | 0.12916 | 0.12916 | 0.052187 | 0.031378
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 6.0649 | 0.010917 | 0.010917 | 0.00039686 | 0.00023861
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 6.0649 | 0.010917 | 0.010917 | 0.00070352 | 0.000423
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 6.0649 | 0.010917 | 0.010917 | 0.00079371 | 0.00047723
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 8.0232 | 0.014442 | 0.014442 | 0.0022098 | 0.0013287
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 65.4273 | 0.11777 | 0.11777 | 0.012596 | 0.0075734
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 75.7381 | 0.13633 | 0.13633 | 0.038446 | 0.023116
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 21.8913 | 0.039404 | 0.039404 | 0.0042695 | 0.0025671
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 2.7056 | 0.00487 | 0.00487 | 0.00088748 | 0.00053361
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 25.4973 | 0.045895 | 0.045895 | 0.012966 | 0.0077957
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 24.2685 | 0.043683 | 0.043683 | 0.017956 | 0.010796
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 4.7108 | 0.0084794 | 0.0084794 | 1.578e-05 | 9.4881e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 71.7688 | 0.12918 | 0.12918 | 0.052204 | 0.031388
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 6.0881 | 0.010959 | 0.010959 | 0.0003999 | 0.00024044
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 6.0881 | 0.010959 | 0.010959 | 0.00070891 | 0.00042624
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 6.0881 | 0.010959 | 0.010959 | 0.00079979 | 0.00048088
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 4.7108 | 0.0084794 | 0.0084794 | 0.00076181 | 0.00045805
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 63.8697 | 0.11497 | 0.11497 | 0.012003 | 0.0072171
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 80.2181 | 0.14439 | 0.14439 | 0.043129 | 0.025932
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 21.3682 | 0.038463 | 0.038463 | 0.0040679 | 0.0024459
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 1.8056 | 0.0032501 | 0.0032501 | 0.00039526 | 0.00023765
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 27.0218 | 0.048639 | 0.048639 | 0.014562 | 0.0087557
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 24.2726 | 0.043691 | 0.043691 | 0.017962 | 0.0108
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 2.0919 | 0.0037654 | 0.0037654 | 3.1118e-06 | 1.871e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 71.7693 | 0.12918 | 0.12918 | 0.052205 | 0.031389
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 10.1077 | 0.018194 | 0.018194 | 0.0011023 | 0.00066276
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 10.1077 | 0.018194 | 0.018194 | 0.001954 | 0.0011749
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 10.1077 | 0.018194 | 0.018194 | 0.0022046 | 0.0013255
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 2.0919 | 0.0037654 | 0.0037654 | 0.00015023 | 9.0325e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 61.8202 | 0.11128 | 0.11128 | 0.011245 | 0.0067614
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 80.2187 | 0.14439 | 0.14439 | 0.04313 | 0.025932
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 20.68 | 0.037224 | 0.037224 | 0.0038101 | 0.0022909
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 2.8144 | 0.0050659 | 0.0050659 | 0.00096029 | 0.00057738
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 27.022 | 0.04864 | 0.04864 | 0.014562 | 0.0087558
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 24.2727 | 0.043691 | 0.043691 | 0.017962 | 0.0108
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 1.3791 | 0.0024824 | 0.0024824 | 1.3525e-06 | 8.1321e-07
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 71.7241 | 0.1291 | 0.1291 | 0.052139 | 0.031349
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 6.9863 | 0.012575 | 0.012575 | 0.0005266 | 0.00031663
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 6.9863 | 0.012575 | 0.012575 | 0.00093353 | 0.00056129
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 6.9863 | 0.012575 | 0.012575 | 0.0010532 | 0.00063325
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 1.3791 | 0.0024824 | 0.0024824 | 6.5294e-05 | 3.9259e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 61.7827 | 0.11121 | 0.11121 | 0.011232 | 0.0067532
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 79.2623 | 0.14267 | 0.14267 | 0.042107 | 0.025318
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 20.6674 | 0.037201 | 0.037201 | 0.0038055 | 0.0022881
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 2.0407 | 0.0036733 | 0.0036733 | 0.0005049 | 0.00030358
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 26.6963 | 0.048053 | 0.048053 | 0.014214 | 0.008546
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 24.2571 | 0.043663 | 0.043663 | 0.017939 | 0.010786
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 2.1988 | 0.0039579 | 0.0039579 | 3.438e-06 | 2.0671e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 54.3393 | 0.097811 | 0.097811 | 0.029927 | 0.017994
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 6.9302 | 0.012474 | 0.012474 | 0.00051818 | 0.00031156
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 8.1014 | 0.014583 | 0.014583 | 0.0012553 | 0.00075477
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 8.1014 | 0.014583 | 0.014583 | 0.0014162 | 0.00085153
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 2.1988 | 0.0039579 | 0.0039579 | 0.00016597 | 9.9792e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 53.6678 | 0.096602 | 0.096602 | 0.008475 | 0.0050957
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 43.2662 | 0.077879 | 0.077879 | 0.012546 | 0.0075437
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 17.9442 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0028687 | 0.0017248
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 2.5862 | 0.0046551 | 0.0046551 | 0.00081087 | 0.00048754
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 14.5026 | 0.026105 | 0.026105 | 0.0041946 | 0.0025221
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 18.3106 | 0.032959 | 0.032959 | 0.010222 | 0.0061459
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.3309 | 0.0023956 | 0.0023956 | 1.2596e-06 | 7.5734e-07
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 50.8668 | 0.09156 | 0.09156 | 0.026224 | 0.015768
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 4.4566 | 0.0080219 | 0.0080219 | 0.00021428 | 0.00012884
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 6.7743 | 0.012194 | 0.012194 | 0.00087772 | 0.00052774
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 6.7743 | 0.012194 | 0.012194 | 0.00099025 | 0.0005954
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.3309 | 0.0023956 | 0.0023956 | 6.0808e-05 | 3.6561e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 52.3574 | 0.094243 | 0.094243 | 0.0080662 | 0.0048499
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 45.7524 | 0.082354 | 0.082354 | 0.01403 | 0.0084356
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 17.5047 | 0.031508 | 0.031508 | 0.0027299 | 0.0016414
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.9725 | 0.0035506 | 0.0035506 | 0.00047173 | 0.00028363
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 15.341 | 0.027614 | 0.027614 | 0.0046936 | 0.0028221
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 17.1283 | 0.030831 | 0.030831 | 0.0089443 | 0.0053779
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 2.0818 | 0.0037473 | 0.0037473 | 3.0819e-06 | 1.8531e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 54.5263 | 0.098147 | 0.098147 | 0.030133 | 0.018118
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 5.0391 | 0.0090703 | 0.0090703 | 0.00027396 | 0.00016472
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 6.6903 | 0.012042 | 0.012042 | 0.00085608 | 0.00051473
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 6.6903 | 0.012042 | 0.012042 | 0.00096583 | 0.00058072
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 2.0818 | 0.0037473 | 0.0037473 | 0.00014878 | 8.9458e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 52.4435 | 0.094398 | 0.094398 | 0.0080927 | 0.0048658
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 56.9246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.021718 | 0.013058
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 17.5336 | 0.031561 | 0.031561 | 0.0027389 | 0.0016468
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1.758 | 0.0031644 | 0.0031644 | 0.0003747 | 0.00022529
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 19.1153 | 0.034408 | 0.034408 | 0.0072872 | 0.0043815
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 18.3745 | 0.033074 | 0.033074 | 0.010293 | 0.0061889
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 4.1962 | 0.0075532 | 0.0075532 | 1.2521e-05 | 7.5285e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 54.6054 | 0.09829 | 0.09829 | 0.030221 | 0.01817
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 9.4734 | 0.017052 | 0.017052 | 0.00096826 | 0.00058218
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 8.1747 | 0.014715 | 0.014715 | 0.0012781 | 0.00076849
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 8.1747 | 0.014715 | 0.014715 | 0.001442 | 0.00086701
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 4.1962 | 0.0075532 | 0.0075532 | 0.00060447 | 0.00036345
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 53.6331 | 0.09654 | 0.09654 | 0.0084641 | 0.0050891
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 64.6978 | 0.11646 | 0.11646 | 0.028055 | 0.016868
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 17.9329 | 0.032279 | 0.032279 | 0.0028651 | 0.0017227
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 2.1536 | 0.0038764 | 0.0038764 | 0.00056228 | 0.00033808
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 21.749 | 0.039148 | 0.039148 | 0.0094337 | 0.0056721
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 18.4029 | 0.033125 | 0.033125 | 0.010325 | 0.006208
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 8.255 | 0.014859 | 0.014859 | 4.8457e-05 | 2.9135e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 57.4681 | 0.10344 | 0.10344 | 0.033472 | 0.020126
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 19.2816 | 0.034707 | 0.034707 | 0.0040112 | 0.0024118
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 5.4893 | 0.0098808 | 0.0098808 | 0.00057632 | 0.00034652
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 5.4893 | 0.0098808 | 0.0098808 | 0.00065021 | 0.00039095
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 8.255 | 0.014859 | 0.014859 | 0.0023393 | 0.0014065
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 55.9128 | 0.10064 | 0.10064 | 0.0091989 | 0.0055309
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 68.3908 | 0.1231 | 0.1231 | 0.031349 | 0.018849
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 18.6976 | 0.033656 | 0.033656 | 0.0031147 | 0.0018727
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 2.8197 | 0.0050754 | 0.0050754 | 0.00096391 | 0.00057956
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 23.002 | 0.041404 | 0.041404 | 0.010552 | 0.0063445
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 19.3794 | 0.034883 | 0.034883 | 0.01145 | 0.0068843
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 11.2368 | 0.020226 | 0.020226 | 8.9788e-05 | 5.3986e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 60.9017 | 0.10962 | 0.10962 | 0.037592 | 0.022602
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 26.8186 | 0.048273 | 0.048273 | 0.0077599 | 0.0046657
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 6.5969 | 0.011874 | 0.011874 | 0.00083236 | 0.00050046
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 6.5969 | 0.011874 | 0.011874 | 0.00093907 | 0.00056462
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 11.2368 | 0.020226 | 0.020226 | 0.0043346 | 0.0026062
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 59.4859 | 0.10707 | 0.10707 | 0.010412 | 0.0062604
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 69.5838 | 0.12525 | 0.12525 | 0.032452 | 0.019512
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 19.8967 | 0.035814 | 0.035814 | 0.0035269 | 0.0021206
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 4.085 | 0.007353 | 0.007353 | 0.0020231 | 0.0012164
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 23.4072 | 0.042133 | 0.042133 | 0.010927 | 0.00657
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 20.5523 | 0.036994 | 0.036994 | 0.012878 | 0.0077429
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 12.706 | 0.022871 | 0.022871 | 0.0001148 | 6.9025e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 63.8688 | 0.11496 | 0.11496 | 0.041344 | 0.024858
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 30.7436 | 0.055338 | 0.055338 | 0.010198 | 0.0061314
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 7.686 | 0.013835 | 0.013835 | 0.0011299 | 0.00067934
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 7.686 | 0.013835 | 0.013835 | 0.0012747 | 0.00076643
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 12.706 | 0.022871 | 0.022871 | 0.0055421 | 0.0033323
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 60.426 | 0.10877 | 0.10877 | 0.010744 | 0.0064599
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 64.567 | 0.11622 | 0.11622 | 0.027941 | 0.0168
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 20.2122 | 0.036382 | 0.036382 | 0.0036397 | 0.0021884
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 4.875 | 0.0087751 | 0.0087751 | 0.0028813 | 0.0017324
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 21.7049 | 0.039069 | 0.039069 | 0.0093955 | 0.0056491
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 21.5669 | 0.03882 | 0.03882 | 0.014181 | 0.0085263
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 10.8694 | 0.019565 | 0.019565 | 8.4012e-05 | 5.0513e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 70.0266 | 0.12605 | 0.12605 | 0.0497 | 0.029883
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 25.7036 | 0.046267 | 0.046267 | 0.0071281 | 0.0042858
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 6.6257 | 0.011926 | 0.011926 | 0.00083963 | 0.00050483
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 6.6257 | 0.011926 | 0.011926 | 0.00094727 | 0.00056956
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 10.8694 | 0.019565 | 0.019565 | 0.0040557 | 0.0024386
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 64.2101 | 0.11558 | 0.11558 | 0.012132 | 0.0072943
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 66.0644 | 0.11892 | 0.11892 | 0.029252 | 0.017588
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 21.4828 | 0.038669 | 0.038669 | 0.0041117 | 0.0024722
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 3.8135 | 0.0068643 | 0.0068643 | 0.0017631 | 0.0010601
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 22.213 | 0.039983 | 0.039983 | 0.0098405 | 0.0059167
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 23.6776 | 0.04262 | 0.04262 | 0.017092 | 0.010277
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 7.9865 | 0.014376 | 0.014376 | 4.5357e-05 | 2.7271e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 71.7744 | 0.12919 | 0.12919 | 0.052212 | 0.031393
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 18.4956 | 0.033292 | 0.033292 | 0.0036908 | 0.0022191
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 6.0366 | 0.010866 | 0.010866 | 0.00069697 | 0.00041906
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 6.0366 | 0.010866 | 0.010866 | 0.00078632 | 0.00047279
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 7.9865 | 0.014376 | 0.014376 | 0.0021897 | 0.0013166
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 65.4319 | 0.11778 | 0.11778 | 0.012598 | 0.0075745
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 75.75 | 0.13635 | 0.13635 | 0.038458 | 0.023123
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 21.8933 | 0.039408 | 0.039408 | 0.0042703 | 0.0025676
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 2.6932 | 0.0048478 | 0.0048478 | 0.00087939 | 0.00052874
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 25.5033 | 0.045906 | 0.045906 | 0.012972 | 0.0077993
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 24.278 | 0.0437 | 0.0437 | 0.01797 | 0.010805
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 4.696 | 0.0084528 | 0.0084528 | 1.5681e-05 | 9.4286e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 71.7839 | 0.12921 | 0.12921 | 0.052226 | 0.031401
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 10.5854 | 0.019054 | 0.019054 | 0.0012089 | 0.00072688
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 6.0688 | 0.010924 | 0.010924 | 0.00070443 | 0.00042354
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 6.0688 | 0.010924 | 0.010924 | 0.00079474 | 0.00047784
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 4.696 | 0.0084528 | 0.0084528 | 0.00075703 | 0.00045517
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 63.8717 | 0.11497 | 0.11497 | 0.012004 | 0.0072176
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 80.2286 | 0.14441 | 0.14441 | 0.04314 | 0.025939
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 21.3693 | 0.038465 | 0.038465 | 0.0040683 | 0.0024461
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 1.7999 | 0.0032398 | 0.0032398 | 0.00039277 | 0.00023616
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 27.0277 | 0.04865 | 0.04865 | 0.014569 | 0.0087595
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 24.2813 | 0.043706 | 0.043706 | 0.017975 | 0.010807
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 2.0882 | 0.0037588 | 0.0037588 | 3.1008e-06 | 1.8644e-06
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 71.7843 | 0.12921 | 0.12921 | 0.052227 | 0.031402
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 6.3182 | 0.011373 | 0.011373 | 0.00043069 | 0.00025896
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 10.0897 | 0.018161 | 0.018161 | 0.0019471 | 0.0011707
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 10.0897 | 0.018161 | 0.018161 | 0.0021967 | 0.0013208
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 2.0882 | 0.0037588 | 0.0037588 | 0.00014969 | 9.0005e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 61.8219 | 0.11128 | 0.11128 | 0.011246 | 0.0067618
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 80.2291 | 0.14441 | 0.14441 | 0.043141 | 0.025939
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 20.681 | 0.037226 | 0.037226 | 0.0038105 | 0.0022911
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 2.8094 | 0.0050569 | 0.0050569 | 0.00095691 | 0.00057535
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 27.0278 | 0.04865 | 0.04865 | 0.014569 | 0.0087596
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 24.2814 | 0.043707 | 0.043707 | 0.017975 | 0.010808
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1.378 | 0.0024804 | 0.0024804 | 1.3503e-06 | 8.1191e-07
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 71.7398 | 0.12913 | 0.12913 | 0.052162 | 0.031363
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 4.6242 | 0.0083236 | 0.0083236 | 0.00023071 | 0.00013871
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 6.9805 | 0.012565 | 0.012565 | 0.00093197 | 0.00056036
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 6.9805 | 0.012565 | 0.012565 | 0.0010515 | 0.0006322
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1.378 | 0.0024804 | 0.0024804 | 6.5189e-05 | 3.9195e-05
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 61.7852 | 0.11121 | 0.11121 | 0.011233 | 0.0067538
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 79.2733 | 0.14269 | 0.14269 | 0.042119 | 0.025325
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 20.6687 | 0.037204 | 0.037204 | 0.0038059 | 0.0022884
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 2.0391 | 0.0036703 | 0.0036703 | 0.00050408 | 0.00030309
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 26.7022 | 0.048064 | 0.048064 | 0.01422 | 0.0085498
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 24.2659 | 0.043679 | 0.043679 | 0.017952 | 0.010794

## Transformadores_2Devanados
Nombre | Anio | Caso | Hora | Cargabilidad_% | I_HV_kA | I_LV_kA | P_perdidas_MW | Q_perdidas_Mvar
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 4.5227 | 0.0024727 | 0.0408 | -1.1796e-16 | 0.00015341
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 10.8911 | 0.0059545 | 0.09825 | -1.3878e-16 | 0.00088963
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 22.3904 | 0.012242 | 0.20199 | -1.1102e-16 | 0.00376
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 39.2179 | 0.021442 | 0.35379 | -2.7756e-16 | 0.011535
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 58.383 | 0.03192 | 0.52668 | -2.2204e-16 | 0.025564
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 74.1684 | 0.04055 | 0.66908 | -4.4409e-16 | 0.041257
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 80.2531 | 0.043877 | 0.72397 | -7.7716e-16 | 0.048304
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 74.2895 | 0.040617 | 0.67017 | -4.4409e-16 | 0.041392
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 58.5916 | 0.032034 | 0.52856 | 0 | 0.025747
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 39.3462 | 0.021512 | 0.35495 | -1.1102e-16 | 0.011611
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 22.534 | 0.01232 | 0.20328 | -1.1102e-16 | 0.0038083
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 10.9612 | 0.0059929 | 0.098882 | 1.1102e-16 | 0.00090111
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 4.5236 | 0.0024732 | 0.040808 | -6.9389e-18 | 0.00015347
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 10.8932 | 0.0059557 | 0.098269 | -1.3878e-16 | 0.00088997
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 22.3953 | 0.012244 | 0.20203 | -1.1102e-16 | 0.0037616
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 39.2275 | 0.021447 | 0.35387 | -1.6653e-16 | 0.011541
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 58.3972 | 0.031928 | 0.52681 | -5.5511e-16 | 0.025577
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 74.1871 | 0.040561 | 0.66925 | -4.4409e-16 | 0.041278
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 80.2728 | 0.043888 | 0.72415 | -7.7716e-16 | 0.048328
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 74.3097 | 0.040628 | 0.67036 | -6.6613e-16 | 0.041415
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 58.6085 | 0.032043 | 0.52871 | -1.1102e-16 | 0.025762
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 39.3574 | 0.021518 | 0.35505 | -1.1102e-16 | 0.011618
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 22.5406 | 0.012324 | 0.20334 | -1.6653e-16 | 0.0038106
Tr puerto Boyaca 1.25MW | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 10.9642 | 0.0059945 | 0.098909 | 0 | 0.0009016

## Transformadores_3Devanados
Nombre | Anio | Caso | Hora | Cargabilidad_% | I_HV_kA | I_MV_kA | I_LV_kA | P_perdidas_MW | Q_perdidas_Mvar
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 6 | 1.631 | 0.032753 | 1.8111e-10 | 0.28535 | 6.2172e-14 | 0.21643
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 7 | 1.6058 | 0.032246 | 1.8116e-10 | 0.28093 | 5.862e-14 | 0.20978
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 8 | 1.7766 | 0.035676 | 1.8084e-10 | 0.31082 | 7.1054e-14 | 0.25679
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 9 | 1.9119 | 0.038393 | 1.8058e-10 | 0.33449 | 8.4377e-14 | 0.29739
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 10 | 1.9799 | 0.039759 | 1.8046e-10 | 0.34639 | 8.7041e-14 | 0.31892
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 11 | 2.0657 | 0.041483 | 1.8029e-10 | 0.36141 | 9.77e-14 | 0.34718
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 12 | 2.0413 | 0.040994 | 1.8034e-10 | 0.35714 | 9.4147e-14 | 0.33903
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 13 | 2.1878 | 0.043935 | 1.8006e-10 | 0.38277 | 1.0747e-13 | 0.38943
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 14 | 2.3107 | 0.046403 | 1.7982e-10 | 0.40427 | 1.1546e-13 | 0.43442
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 15 | 2.3233 | 0.046655 | 1.798e-10 | 0.40646 | 1.2257e-13 | 0.43914
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 16 | 2.3211 | 0.046611 | 1.798e-10 | 0.40608 | 1.279e-13 | 0.43831
3-Winding Transformer | 2026 | CargaPura | 17 | 2.257 | 0.045325 | 1.7993e-10 | 0.39488 | 1.1458e-13 | 0.41447
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 6 | 1.6222 | 0.032576 | 1.8112e-10 | 0.28381 | 5.9508e-14 | 0.2141
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 7 | 1.5847 | 0.031823 | 1.8117e-10 | 0.27724 | 5.9508e-14 | 0.20431
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 8 | 1.7332 | 0.034806 | 1.8085e-10 | 0.30323 | 7.2831e-14 | 0.24441
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 9 | 1.8354 | 0.036858 | 1.806e-10 | 0.32111 | 7.7272e-14 | 0.27408
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 10 | 1.8689 | 0.03753 | 1.8048e-10 | 0.32697 | 7.816e-14 | 0.28417
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 11 | 1.9263 | 0.038683 | 1.8032e-10 | 0.33701 | 8.6153e-14 | 0.30189
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 12 | 1.8921 | 0.037996 | 1.8036e-10 | 0.33103 | 8.6153e-14 | 0.29126
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 13 | 2.047 | 0.041107 | 1.8009e-10 | 0.35813 | 9.9476e-14 | 0.34091
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 14 | 2.1985 | 0.044149 | 1.7985e-10 | 0.38464 | 1.1369e-13 | 0.39324
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 15 | 2.2473 | 0.04513 | 1.7982e-10 | 0.39318 | 1.1724e-13 | 0.41091
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 16 | 2.2766 | 0.045718 | 1.7982e-10 | 0.3983 | 1.1902e-13 | 0.42168
3-Winding Transformer | 2026 | CasoBase | 17 | 2.2358 | 0.044898 | 1.7993e-10 | 0.39116 | 1.1369e-13 | 0.40669
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1.6095 | 0.032321 | 1.8112e-10 | 0.28159 | 6.1284e-14 | 0.21076
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.5542 | 0.031212 | 1.8117e-10 | 0.27192 | 5.4179e-14 | 0.19654
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1.6713 | 0.033562 | 1.8085e-10 | 0.2924 | 6.5725e-14 | 0.22725
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 1.7287 | 0.034715 | 1.8061e-10 | 0.30244 | 7.1942e-14 | 0.24313
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 1.7133 | 0.034406 | 1.8047e-10 | 0.29975 | 7.1054e-14 | 0.23882
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1.732 | 0.034782 | 1.803e-10 | 0.30303 | 7.5495e-14 | 0.24407
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.6837 | 0.033812 | 1.8034e-10 | 0.29458 | 7.0166e-14 | 0.23065
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 1.8519 | 0.037189 | 1.8007e-10 | 0.324 | 8.6153e-14 | 0.27902
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 2.0417 | 0.041 | 1.7985e-10 | 0.3572 | 9.9476e-14 | 0.33915
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 2.1401 | 0.042978 | 1.7983e-10 | 0.37443 | 1.0658e-13 | 0.37265
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 2.2144 | 0.044469 | 1.7983e-10 | 0.38742 | 1.1635e-13 | 0.39895
3-Winding Transformer | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 2.2054 | 0.044289 | 1.7994e-10 | 0.38585 | 1.0836e-13 | 0.39573
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 6 | 1.6485 | 0.033104 | 1.8108e-10 | 0.28841 | 5.7732e-14 | 0.22109
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 7 | 1.6229 | 0.032592 | 1.8113e-10 | 0.28394 | 5.862e-14 | 0.2143
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 8 | 1.7957 | 0.03606 | 1.808e-10 | 0.31416 | 7.2831e-14 | 0.26233
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 9 | 1.9325 | 0.038807 | 1.8055e-10 | 0.33809 | 8.3489e-14 | 0.30383
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 10 | 2.0012 | 0.040188 | 1.8042e-10 | 0.35013 | 8.7041e-14 | 0.32584
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 11 | 2.0881 | 0.041932 | 1.8025e-10 | 0.36531 | 9.9476e-14 | 0.35473
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 12 | 2.0634 | 0.041437 | 1.803e-10 | 0.361 | 9.6811e-14 | 0.3464
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 13 | 2.2115 | 0.044412 | 1.8001e-10 | 0.38692 | 1.0747e-13 | 0.39793
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 14 | 2.3358 | 0.046908 | 1.7977e-10 | 0.40866 | 1.2434e-13 | 0.44391
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 15 | 2.3485 | 0.047162 | 1.7975e-10 | 0.41088 | 1.2612e-13 | 0.44874
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 16 | 2.3463 | 0.047118 | 1.7975e-10 | 0.4105 | 1.2612e-13 | 0.44789
3-Winding Transformer | 2028 | CargaPura | 17 | 2.2816 | 0.045818 | 1.7988e-10 | 0.39917 | 1.2079e-13 | 0.42352
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 6 | 1.6397 | 0.032927 | 1.8108e-10 | 0.28687 | 5.5955e-14 | 0.21873
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 7 | 1.6018 | 0.032168 | 1.8113e-10 | 0.28025 | 5.5955e-14 | 0.20876
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 8 | 1.7523 | 0.035189 | 1.8081e-10 | 0.30657 | 6.839e-14 | 0.24981
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 9 | 1.8559 | 0.03727 | 1.8056e-10 | 0.3247 | 7.7272e-14 | 0.28024
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 10 | 1.8901 | 0.037957 | 1.8044e-10 | 0.33069 | 8.5265e-14 | 0.29067
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 11 | 1.9485 | 0.039128 | 1.8027e-10 | 0.34089 | 8.7041e-14 | 0.30888
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 12 | 1.914 | 0.038436 | 1.8032e-10 | 0.33486 | 9.0594e-14 | 0.29805
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 13 | 2.0706 | 0.04158 | 1.8004e-10 | 0.36225 | 9.8588e-14 | 0.34881
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 14 | 2.2235 | 0.044651 | 1.798e-10 | 0.38901 | 1.1369e-13 | 0.40223
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 15 | 2.2725 | 0.045636 | 1.7977e-10 | 0.39759 | 1.2257e-13 | 0.42017
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 16 | 2.3018 | 0.046224 | 1.7977e-10 | 0.40271 | 1.2612e-13 | 0.43107
3-Winding Transformer | 2028 | CasoBase | 17 | 2.2603 | 0.04539 | 1.7988e-10 | 0.39544 | 1.1813e-13 | 0.41565
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1.6269 | 0.032672 | 1.8109e-10 | 0.28464 | 5.7732e-14 | 0.21535
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.5714 | 0.031557 | 1.8114e-10 | 0.27493 | 5.4179e-14 | 0.20091
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1.6903 | 0.033945 | 1.8082e-10 | 0.29573 | 6.9278e-14 | 0.23246
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 1.7492 | 0.035126 | 1.8057e-10 | 0.30602 | 7.1942e-14 | 0.24893
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 1.7345 | 0.034831 | 1.8043e-10 | 0.30345 | 7.3719e-14 | 0.24476
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1.7541 | 0.035225 | 1.8026e-10 | 0.30688 | 7.6383e-14 | 0.25032
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.7055 | 0.034249 | 1.8029e-10 | 0.29838 | 7.2831e-14 | 0.23665
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 1.8753 | 0.037659 | 1.8003e-10 | 0.32809 | 9.0594e-14 | 0.28612
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 2.0666 | 0.041501 | 1.798e-10 | 0.36156 | 1.0747e-13 | 0.34747
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 2.1653 | 0.043483 | 1.7978e-10 | 0.37883 | 1.128e-13 | 0.38145
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 2.2396 | 0.044974 | 1.7978e-10 | 0.39182 | 1.199e-13 | 0.40807
3-Winding Transformer | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 2.2299 | 0.044781 | 1.7989e-10 | 0.39014 | 1.1369e-13 | 0.40457

## Generadores
Nombre | Barra | Anio | Caso | Hora | P_MW | Q_Mvar | Cargabilidad_% | I_kA
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5127e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5607e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.51e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5569e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 1e-13 | -3.9443e-31 | 3.0303e-11 | 4.533e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5907e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.575e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6581e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5599e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6303e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5659e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6379e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5541e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6184e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5858e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.668e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5865e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6654e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5727e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6414e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5882e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6681e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.541e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5898e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.018524 | 0 | 5.6135 | 0.00083422
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.018524 | 1.0842e-19 | 5.6135 | 0.00084184
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020043
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.044661 | -2.1684e-19 | 13.5335 | 0.0020179
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.091752 | 4.3368e-19 | 27.8037 | 0.004117
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041388
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.16063 | -8.6736e-19 | 48.6752 | 0.0072169
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072518
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010645
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010608
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.30463 | -8.6736e-19 | 92.3116 | 0.013459
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013355
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.33 | -8.6736e-19 | 100 | 0.01451
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.33 | -1.0842e-19 | 100 | 0.014354
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.30463 | -8.6736e-19 | 92.3116 | 0.013512
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.30463 | -4.3368e-19 | 92.3116 | 0.01343
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.23963 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010702
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.01068
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072143
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072286
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041656
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0042054
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020179
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020322
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.055573 | 0 | 5.6135 | 0.040801
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.018524 | 1.0842e-19 | 5.6135 | 0.0008339
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.018524 | 0 | 5.6135 | 0.00084151
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.13398 | 4.3368e-19 | 13.5335 | 0.098251
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020024
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020161
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.27526 | 0 | 27.8037 | 0.20199
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041093
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041311
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.48188 | 0 | 48.6752 | 0.35379
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0071938
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.16063 | -4.3368e-19 | 48.6752 | 0.0072284
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.71889 | 0 | 72.6149 | 0.52668
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.23963 | 4.3368e-19 | 72.6149 | 0.010596
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.01056
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.91389 | 3.4694e-18 | 92.3116 | 0.66908
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.30463 | 4.3368e-19 | 92.3116 | 0.013384
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013281
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99 | 3.4694e-18 | 100 | 0.72397
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | -2.1684e-19 | 100 | 0.014423
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.01427
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.91389 | 0 | 92.3116 | 0.67017
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.30463 | 8.6736e-19 | 92.3116 | 0.013435
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.30463 | 2.7105e-20 | 92.3116 | 0.013355
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.71889 | 0 | 72.6149 | 0.52856
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.23963 | -8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010653
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010631
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.48188 | 0 | 48.6752 | 0.35495
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.16063 | 8.6736e-19 | 48.6752 | 0.0071912
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072054
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.27526 | 0 | 27.8037 | 0.20328
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041576
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041973
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.13398 | 8.6736e-19 | 13.5335 | 0.098882
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.044661 | 2.1684e-19 | 13.5335 | 0.002016
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.044661 | -2.1684e-19 | 13.5335 | 0.0020303
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 1e-13 | -3.9443e-31 | 3.0303e-11 | 4.5142e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 1e-13 | -3.9443e-31 | 3.0303e-11 | 4.5628e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5115e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.559e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 1e-13 | 3.9443e-31 | 3.0303e-11 | 4.5348e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5932e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5773e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.6615e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5621e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.6333e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5682e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.641e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5561e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.6213e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5882e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6715e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.589e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6689e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.575e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6446e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5908e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.6716e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5429e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5923e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.018524 | 1.0842e-19 | 5.6135 | 0.00083451
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.018524 | 0 | 5.6135 | 0.00084223
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.044661 | -4.3368e-19 | 13.5335 | 0.0020049
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020188
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041185
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.004141
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072203
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072566
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.23963 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010649
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010614
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013465
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.30463 | -2.1684e-19 | 92.3116 | 0.013363
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014516
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.33 | 1.0842e-19 | 100 | 0.014362
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013519
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.30463 | 4.3368e-19 | 92.3116 | 0.013439
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.23963 | -8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010708
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.23963 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010687
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072178
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072332
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041678
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0042084
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.044661 | -2.1684e-19 | 13.5335 | 0.0020187
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.044661 | 2.1684e-19 | 13.5335 | 0.0020333
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.055573 | 0 | 5.6135 | 0.040809
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.018524 | -1.0842e-19 | 5.6135 | 0.00083419
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.018524 | 0 | 5.6135 | 0.0008419
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.13398 | -4.3368e-19 | 13.5335 | 0.09827
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020031
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.044661 | -2.1684e-19 | 13.5335 | 0.002017
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.27526 | -8.6736e-19 | 27.8037 | 0.20203
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041109
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041332
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.48188 | -4.3368e-19 | 48.6752 | 0.35387
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.16063 | -4.3368e-19 | 48.6752 | 0.0071973
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.16063 | 4.3368e-19 | 48.6752 | 0.0072332
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.71889 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.52681
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010601
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.23963 | -2.1684e-19 | 72.6149 | 0.010566
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.91389 | 0 | 92.3116 | 0.66925
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.01339
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.30463 | 1.0842e-19 | 92.3116 | 0.013289
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99 | 3.4694e-18 | 100 | 0.72415
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014429
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014278
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.91389 | 0 | 92.3116 | 0.67036
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013442
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.30463 | -6.7763e-21 | 92.3116 | 0.013363
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.71889 | 0 | 72.6149 | 0.52871
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.23963 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010658
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010638
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.48188 | 0 | 48.6752 | 0.35505
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0071947
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072099
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.27526 | 8.6736e-19 | 27.8037 | 0.20334
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041598
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0042003
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.13398 | -8.6736e-19 | 13.5335 | 0.098909
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020169
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020314

## Generadores_Existentes
Nombre | Barra | Anio | Caso | Hora | P_MW | Q_Mvar | Cargabilidad_% | I_kA
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.018524 | 0 | 5.6135 | 0.00083422
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 6 | 0.018524 | 1.0842e-19 | 5.6135 | 0.00084184
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020043
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 7 | 0.044661 | -2.1684e-19 | 13.5335 | 0.0020179
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.091752 | 4.3368e-19 | 27.8037 | 0.004117
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 8 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041388
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.16063 | -8.6736e-19 | 48.6752 | 0.0072169
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 9 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072518
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010645
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010608
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.30463 | -8.6736e-19 | 92.3116 | 0.013459
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 11 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013355
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.33 | -8.6736e-19 | 100 | 0.01451
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 12 | 0.33 | -1.0842e-19 | 100 | 0.014354
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.30463 | -8.6736e-19 | 92.3116 | 0.013512
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 13 | 0.30463 | -4.3368e-19 | 92.3116 | 0.01343
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.23963 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010702
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 14 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.01068
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072143
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072286
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041656
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0042054
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020179
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CasoBase | 17 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020322
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.018524 | 1.0842e-19 | 5.6135 | 0.00083451
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 6 | 0.018524 | 0 | 5.6135 | 0.00084223
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.044661 | -4.3368e-19 | 13.5335 | 0.0020049
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020188
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041185
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 8 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.004141
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072203
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 9 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072566
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.23963 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010649
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010614
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013465
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 11 | 0.30463 | -2.1684e-19 | 92.3116 | 0.013363
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014516
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 12 | 0.33 | 1.0842e-19 | 100 | 0.014362
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013519
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 13 | 0.30463 | 4.3368e-19 | 92.3116 | 0.013439
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.23963 | -8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010708
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 14 | 0.23963 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010687
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072178
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072332
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041678
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 16 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0042084
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.044661 | -2.1684e-19 | 13.5335 | 0.0020187
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CasoBase | 17 | 0.044661 | 2.1684e-19 | 13.5335 | 0.0020333

## Generadores_Con_Proyecto
Nombre | Barra | Anio | Caso | Hora | P_MW | Q_Mvar | Cargabilidad_% | I_kA
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5127e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 6 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5607e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.51e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 7 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5569e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 1e-13 | -3.9443e-31 | 3.0303e-11 | 4.533e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 8 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5907e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.575e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 9 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6581e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5599e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 10 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6303e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5659e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 11 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6379e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5541e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 12 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6184e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5858e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 13 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.668e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5865e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 14 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6654e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5727e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 15 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6414e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5882e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 16 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6681e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.541e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | CargaPura | 17 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5898e-15
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.055573 | 0 | 5.6135 | 0.040801
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.018524 | 1.0842e-19 | 5.6135 | 0.0008339
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.018524 | 0 | 5.6135 | 0.00084151
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.13398 | 4.3368e-19 | 13.5335 | 0.098251
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020024
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020161
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.27526 | 0 | 27.8037 | 0.20199
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041093
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041311
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.48188 | 0 | 48.6752 | 0.35379
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0071938
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.16063 | -4.3368e-19 | 48.6752 | 0.0072284
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.71889 | 0 | 72.6149 | 0.52668
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.23963 | 4.3368e-19 | 72.6149 | 0.010596
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.01056
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.91389 | 3.4694e-18 | 92.3116 | 0.66908
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.30463 | 4.3368e-19 | 92.3116 | 0.013384
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013281
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99 | 3.4694e-18 | 100 | 0.72397
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | -2.1684e-19 | 100 | 0.014423
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.01427
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.91389 | 0 | 92.3116 | 0.67017
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.30463 | 8.6736e-19 | 92.3116 | 0.013435
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.30463 | 2.7105e-20 | 92.3116 | 0.013355
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.71889 | 0 | 72.6149 | 0.52856
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.23963 | -8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010653
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010631
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.48188 | 0 | 48.6752 | 0.35495
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.16063 | 8.6736e-19 | 48.6752 | 0.0071912
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072054
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.27526 | 0 | 27.8037 | 0.20328
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041576
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041973
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.13398 | 8.6736e-19 | 13.5335 | 0.098882
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.044661 | 2.1684e-19 | 13.5335 | 0.002016
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2026 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.044661 | -2.1684e-19 | 13.5335 | 0.0020303
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 1e-13 | -3.9443e-31 | 3.0303e-11 | 4.5142e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 6 | 1e-13 | -3.9443e-31 | 3.0303e-11 | 4.5628e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5115e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 7 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.559e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 1e-13 | 3.9443e-31 | 3.0303e-11 | 4.5348e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 8 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5932e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5773e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 9 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.6615e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5621e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 10 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.6333e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5682e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 11 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.641e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5561e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 12 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.6213e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.5882e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 13 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6715e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.589e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 14 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6689e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 1e-13 | 7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.575e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 15 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.6446e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5908e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 16 | 1e-13 | -7.8886e-31 | 3.0303e-11 | 4.6716e-15
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5429e-15
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | CargaPura | 17 | 1e-13 | 0 | 3.0303e-11 | 4.5923e-15
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.055573 | 0 | 5.6135 | 0.040809
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.018524 | -1.0842e-19 | 5.6135 | 0.00083419
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.018524 | 0 | 5.6135 | 0.0008419
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.13398 | -4.3368e-19 | 13.5335 | 0.09827
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020031
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.044661 | -2.1684e-19 | 13.5335 | 0.002017
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.27526 | -8.6736e-19 | 27.8037 | 0.20203
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041109
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.091752 | -4.3368e-19 | 27.8037 | 0.0041332
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.48188 | -4.3368e-19 | 48.6752 | 0.35387
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.16063 | -4.3368e-19 | 48.6752 | 0.0071973
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.16063 | 4.3368e-19 | 48.6752 | 0.0072332
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.71889 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.52681
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010601
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.23963 | -2.1684e-19 | 72.6149 | 0.010566
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.91389 | 0 | 92.3116 | 0.66925
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.01339
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.30463 | 1.0842e-19 | 92.3116 | 0.013289
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99 | 3.4694e-18 | 100 | 0.72415
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014429
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014278
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.91389 | 0 | 92.3116 | 0.67036
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.30463 | 0 | 92.3116 | 0.013442
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.30463 | -6.7763e-21 | 92.3116 | 0.013363
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.71889 | 0 | 72.6149 | 0.52871
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.23963 | 8.6736e-19 | 72.6149 | 0.010658
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.23963 | 0 | 72.6149 | 0.010638
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.48188 | 0 | 48.6752 | 0.35505
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0071947
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.16063 | 0 | 48.6752 | 0.0072099
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.27526 | 8.6736e-19 | 27.8037 | 0.20334
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0041598
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.091752 | 0 | 27.8037 | 0.0042003
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.13398 | -8.6736e-19 | 13.5335 | 0.098909
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020169
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | 2028 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.044661 | 0 | 13.5335 | 0.0020314