## Cuestionario_Proyecto
Parametro | Pregunta | Valor | Unidad | Estado | Fuente | Notas
Año_t | ¿Cuál es el año de entrada en operación del proyecto? | 2026 | año | Respondida | Confirmado por el usuario
Año_t+x | ¿Cuál es el valor de x vigente que define el OR para el año t+x? | 2028 (x=2) | año | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf, pag. 4 | EBSA especifica x=2 explicitamente para esta solicitud (16869) en el documento de insumos. El usuario habia mencionado una regla general de x=5, pero confirmo que prevalece el dato especifico del documento oficial (x=2).
Vida_util_anos | ¿Cuál es la vida útil de diseño del proyecto? | 30 | años | Respondida | Confirmado por el usuario | Coincide con la garantía de potencia del panel Trina Solar (87.4% a 30 años)
Nombre_proyecto | - | Sistema Solar Fotovoltaico On-Grid 990 kW | - | Respondida | Memoria de cálculo
Interesado | - | Brayan Enrique Aguirre Ángulo | - | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf
Solicitud_No | - | 16869 | - | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf
OR | - | Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. (EBSA) | - | Respondida | -
Circuito | - | 15344 | - | Respondida | -
Nivel_tension_conexion | - | Nivel II (13.2 kV) | - | Respondida | - | Ruta 'Solicitudes N2' del Anexo I CREG 174
Latitud_ficha_EBSA | - | 5.9622 | grados | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf
Longitud_ficha_EBSA | - | -74.5651 | grados | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf
Latitud_memoria_calculo | - | 5.963 | grados | Respondida | Memoria de cálculo
Longitud_memoria_calculo | - | -74.5664 | grados | Respondida | Memoria de cálculo
Uso_de_cada_coordenada | - | EBSA = punto de conexion a la red; Memoria = ubicacion fisica de la planta | - | Respondida | - | Confirmado por el usuario: son dos puntos distintos con proposito distinto, no un error de dato
Altura_msnm | - | 130 | m.s.n.m. | Respondida | Memoria de cálculo
Potencia_AC_nominal | - | 990 | kW | Respondida | Memoria de cálculo
Potencia_DC_nominal_STC | - | 1048.36 | kWp | Respondida | Memoria de cálculo
Potencia_DC_real_bifacialidad | - | 1190.89 | kWp | Respondida | Memoria de cálculo
Cantidad_paneles | - | 1456 | und | Respondida | Memoria de cálculo
Modelo_panel | - | Trina Solar TSM-NEG21C.20 (720Wp) | - | Respondida | Ficha técnica panel
Cantidad_inversores | - | 3 | und | Respondida | Memoria de cálculo
Modelo_inversor | - | Huawei SUN2000-330KTL-H1 (330kW) | - | Respondida | Ficha técnica inversor
Generacion_mensual_proyectada | - | 110998.61 | kWh/mes | Respondida | Memoria de cálculo, Tabla 15
Generacion_anual_proyectada | ¿Cuál es la energía anual estimada para los años 2 en adelante (hasta vida útil)? | Año1=1,351,696 kWh; Año2=1,338,179; Año10=1,294,925; Año15=1,267,891; Año20=1,240,857; Año25=1,213,823; Año30=1,186,789 kWh | kWh/año | Respondida | - | Calculado a partir de irradiacion mensual real (Tabla 3 memoria) + degradacion del panel (1% ano1, 0.4%/ano). Calculo propio, no viene asi en la memoria original - verificar criterio de degradacion aceptado
Transformador_elevacion | - | 1250 kVA, Z=8%, 800V/13.2kV | - | Respondida | Memoria de cálculo
Icc_800V_referencia_memoria | - | 11.2 | kA | Respondida | Memoria de cálculo (Schneider Fault Current Calculator) | Referencia propia, no oficial del OR
If_13.2kV_referencia_memoria | - | 2.799 | kA | Respondida | Memoria de cálculo del SPT | Falla a tierra, referencia propia
Certificado_anti_isla | - | Intertek CN-PV-220287 (IEC 61727/62116) | - | Respondida | Memoria de cálculo
Capacidad_corte_interruptores_OR | ¿Cuál es la capacidad de corte de los interruptores existentes en la zona de influencia? | 10 | kA | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf, pag. 4 (campo 'Capacidad de interrupcion de la SE (kA)') | Encontrado en el documento de insumos de EBSA, no hacia falta solicitarlo aparte. Mapeo posicional de campos confirmado cruzando contra montar_red_15344.py (Tap neutro=7, max=1, min=15, sobrecarga=120% coinciden).
Elementos_adicionales_PPC_compensacion | ¿El proyecto cuenta con control central de planta (PPC) o compensación reactiva (bancos de condensadores/reactores)? | No tiene PPC ni compensacion reactiva | - | Respondida | - | Confirmado por el usuario
Condiciones_operativas | ¿Cómo están configurados los TAP del transformador y el modo de control de tensión para el análisis de validación de modelación (8.1)? | Curva IEC Normal Inverse; Pickup51=240A; Pickup51N=60A; Dial51=0.1; Dial51N=0.1; 50(inst. fase)=1500A; 50N(inst. tierra)=300A; Recierre rapido=2s; Tap neutro=7,max=1,min=15; Sobrecarga emergencia=120%; Tiempo emergencia=30 min | - | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf, pag. 4 (Ajustes Cab 15344) | Encontrado en el mismo documento, no hacia falta solicitarlo aparte.
Transformador_proyecto_datos | ¿Cuáles son el grupo de conexión, impedancias y datos de TAP del transformador propio 'Tr puerto Boyaca 1.25MW'? |  | - | Pendiente | - | El usuario confirma que tiene la ficha tecnica del transformador y la subira despues
Escenario_8.2.2_hora | ¿Qué hora usar para 8.2.2 cuando min. demanda y max. generación no coinciden? | Hora 11 (máxima generación real, 564.05 kWh) con su demanda real (7.174 MW) | - | Respondida | Confirmado por el usuario | Criterio: caso más crítico de inyección solar (riesgo de sobretensión/flujo inverso), más conservador
Aumento_demanda_t+x | ¿Qué incremento de demanda aplicar para el escenario del año t+x? | 1.04% | % | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf, pag. 4 | EBSA solicita considerar un aumento del 1.04% de la demanda para el ano t+x en esta solicitud
Vida_util_verificacion | - | 30 anos - CONFIRMADO Y APLICADO en todo el LaTeX y Excel (6.2, energia anual, etc.) | - | Respondida | Confirmado por el usuario | Ya reflejado en todos los documentos
Control_tension_PC | - | El inversor Huawei hace de controlador de tension en el punto de conexion (no hay PPC/compensacion adicional), via su rango de factor de potencia ajustable 0.8ad-0.8at | - | Respondida | Confirmado por el usuario
Analisis_N-1 | - | NO se realiza - topologia radial pura sin caminos alternos, no aporta informacion | - | Respondida | Confirmado por el usuario, justificacion tecnica documentada en LaTeX seccion 8.3
Metodo_calculo_corto_detallado | - | Metodologia de cadena de impedancias IEC60909 (equivalente 115kV -> T9 -> lineas 15344 -> transformador propio) documentada en LaTeX seccion 8.1 | - | Respondida | Calculo propio, verificado contra PowerFactory | Resultado: Icc en 800V con red completa = 7.49kA vs 11.2kA de la memoria (sobreestimacion de la memoria por ~1.5x al ignorar la red aguas arriba). Verificacion cruzada en P3: manual 1.14kA vs PowerFactory 1.236kA (~7% diferencia, esperada por aproximacion de suma de magnitudes vs fasores)
Escala_demanda_t_x | - | Implementado: constante ESCALA_DEMANDA en Flujo_carga.py (1.0 para ano t, 1.0104 para ano t+x) | - | Respondida | scripts/Flujo_carga.py | Cortocircuito.py NO necesita esto (metodo IEC60909 no depende de demanda)
Analisis_8.1_alternativo | - | Se propone analisis estadistico de desviacion (CasoBase vs con-GD) ya que EBSA no entrega resultados propios para comparar (10% de CREG no aplicable) | - | Pendiente | - | Falta calcular una vez consolidados los resultados de Flujo_carga.py para ambos casos
GD_existentes_circuito | - | GD1 (330kVA) en P4_15344, GD2 (330kVA) en P5_15344 - MONTAJE MANUAL por el usuario en PowerFactory (no via script) | - | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf pag.4 ('Generadores Distribuidos Conectados: 2') | Ficha generica acordada: cosphi=1, despacho igual perfil HPS del proyecto propio escalado a 330kW, 0MW en escenario carga pura. Short-Circuit VDE/IEC = 'No Short-Circuit Contribution' (aporte cero) - decision documentada: no hay ficha real disponible (equipo de terceros), es el default de PowerFactory, y es la asuncion mas favorable para la capacidad de corto disponible del proyecto propio. PENDIENTE: usuario monta manualmente, luego se recalculan Flujo_carga.py y Cortocircuito.py
Analisis_impacto_GD1_GD2 | - | Comparar loading/tension en tramo P2-P3 y T9, y margen de Icc en P3/800V vs 10kA, ANTES vs DESPUES de agregar GD1/GD2 | - | Pendiente | - | Objetivo: cuantificar cuanto limitan GD1/GD2 la capacidad disponible para el proyecto propio en su punto de conexion. Requiere que el usuario monte GD1/GD2 primero
BUG_unidades_Flujo_carga | - | CORREGIDO: los resultados de flujo de carga (ComLdf) en este proyecto vienen en kW/kvar/A, no MW/Mvar/kA. Flujo_carga.py corregido (divide entre 1000). U_kV tambien corregido (antes usaba m:U que resulto ser fase-neutro, ahora se calcula como m:u x uknom) | - | Respondida | scripts/Flujo_carga.py | IMPORTANTE: esto retracta el diagnostico anterior de '990 MW en el generador' - el modelo del usuario SIEMPRE estuvo bien, el bug era del script. Verificado cruzando generador, lineas y transformador propio contra fisica esperada. Cortocircuito.py NO tenia este problema (sus variables de corto ya venian en kA nativamente)
Confirmacion_fix_corto_generador | - | CONFIRMADO: Ikss=0.7146 kA en la barra propia del generador (Trifasico) tras aplicar Ik3PF=238.2A x3 inversores - coincide casi exacto con lo esperado (714.6A) | - | Respondida | resultados/Resultados_Cortocircuito.xlsx | La correccion del aporte a cortocircuito quedo validada con datos reales
Requisito_equipo_corte_PC | - | Segun Anexo 1 del Acuerdo CNO 2121 de 2026: para proyectos 0.25MW<P<1MW (este proyecto: 990kW) se exige en el PC un Interruptor con unidades de disparo, Reconectador o Interruptor de potencia, con capacidad de interrupcion acorde al nivel de cortocircuito de los resultados del estudio de conexion. | - | Respondida | Anexo_1_Acuerdo_2121.pdf | Se conecta con el hallazgo pendiente de 9.2: falta documentar/confirmar el equipo de corte MV (13.2kV) del transformador propio del proyecto - se retoma en el modulo de comprobacion de coordinacion de protecciones.
Limite_aporte_falla_inversores_regulacion | - | Anexo 1 del Acuerdo CNO 2121 de 2026 confirma que los sistemas de generacion basados en inversores no superan 1.1 p.u. de su corriente nominal como aporte a la falla (limitacion de la electronica de potencia, no del ajuste de proteccion). | - | Respondida | Anexo_1_Acuerdo_2121.pdf | Consistente con la configuracion validada en PowerFactory: Ik3PF=238.2A por inversor ~1.08 p.u. de su corriente nominal - confirma que el aporte de falla del proyecto es pequeno por diseno.
Icc_barraje_115kV_SE_referencia_EBSA | - | 6.002 kA trifasica / 2.622 kA monofasica / X-R=10, en el barraje de 115kV de la S/E Puerto Boyaca (equivalente de red aguas arriba del transformador T9), segun ficha de insumo de EBSA. | kA | Respondida | DOC_REF_EST_1787069892338.pdf (pag. 4) | Dato de referencia para el equivalente de red usado en la metodologia de cadena de impedancias de la seccion 8.1.
Resultado_comprobacion_coordinacion_cabecera | - | OK, no requiere reajuste: falla trifasica en P1 15344 pasa de 4112A (sin proyecto) a 4155A (con proyecto, +1.05%); monofasica de 4112A a 4118A (+0.13%). Ambos casos permanecen en zona instantanea (50/50N) con el mismo tiempo de disparo (~0.03s) que ya opera EBSA. | - | Respondida | scripts/Coordinacion_Protecciones.py / Resultados_Coordinacion_Protecciones.xlsx | Metodologia programada (formula IEC 60255-151 Normal Inverse), reproducible si cambian los resultados de Cortocircuito.py.