## Barras
Nombre | Tension_kV | Descripcion
PTO BOYACA HV | 115 | Barra alta - equivalente de red U1
PTO BOYACA MV | 34.5 | Barra media - salida T9
PTO BOYACA LV | 13.2 | Barra baja - salida T9, origen circuito 15344
P1_15344 | 13.2
P2_15344 | 13.2 | Despues de seccionador 15344-5
P3_15344 | 13.2 | Carga 15344-1
P4_15344 | 13.2 | Punto de la linea (GD1 fuera de alcance por ahora)
P5_15344 | 13.2 | Punto de la linea (GD2 fuera de alcance por ahora)
P6_15344 | 13.2 | Carga 15344-2

## Lineas
Desde | Hasta | Longitud_km | Conductor | R_ohm_km | X_ohm_km | R_total_ohm | X_total_ohm
PTO BOYACA LV | P1_15344 | 1.32 | AL Sparrow #2 (2 ACSR) | 0.8409 | 0.5056 | 1.11 | 0.6674
P1_15344 | P2_15344 | 2.64 | AL Sparrow #2 (2 ACSR) | 0.8409 | 0.5056 | 2.22 | 1.3348
P2_15344 | P3_15344 | 2.34 | AL Sparrow #2 (2 ACSR) | 0.8409 | 0.5056 | 1.9677 | 1.1831
P3_15344 | P4_15344 | 4.2 | AL Sparrow #2 (2 ACSR) | 0.8409 | 0.5056 | 3.5318 | 2.1235
P4_15344 | P5_15344 | 0.087 | AL Sparrow #2 (2 ACSR) | 0.8409 | 0.5056 | 0.0732 | 0.044
P5_15344 | P6_15344 | 14.833 | AL Sparrow #2 (2 ACSR) | 0.8409 | 0.5056 | 12.4731 | 7.4996

## Transformadores
Nombre | Tipo | HV_kV | MV_kV | LV_kV | Sn_HV_MVA | Sn_MV_MVA | Sn_LV_MVA | Grupo_conexion | uk_HV_MV_% | uk_HV_LV_% | uk_MV_LV_% | Notas
T9 | 3 devanados | 115 | 34.5 | 13.8 | 20 | 20 | 20 | YNyn0yn0(d1) | 17.43 | 10.17 | 5.6 | Tap: neutro=7, max=1, min=15. Sobrecarga emergencia 120%

## Cargas_Hora6
Nodo | Barra | P_MW | Q_MW
15344-1 | P3_15344 | 0.2116 | 0.1025
15344-2 | P6_15344 | 0.1058 | 0.0512

## Red_Equivalente
Parametro | Valor | Unidad
Icc_3F_115kV | 6.002 | kA
Icc_1F_115kV | 2.622 | kA
X_R | 10 | -