## Resumen
Caso | Hora | Convergio
CasoBase | 6 | TRUE
CasoBase | 7 | TRUE
CasoBase | 8 | TRUE
CasoBase | 9 | TRUE
CasoBase | 10 | TRUE
CasoBase | 11 | TRUE
CasoBase | 12 | TRUE
CasoBase | 13 | TRUE
CasoBase | 14 | TRUE
CasoBase | 15 | TRUE
CasoBase | 16 | TRUE
CasoBase | 17 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | TRUE
GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | TRUE

## Cargas_Faltantes
Caso | Carga_no_encontrada_en_PowerFactory

## Variations_Faltantes
Network_Variation_no_encontrada_en_PowerFactory

## Nodos
Nombre | Caso | Hora | U_pu | U_kV | Angulo_deg
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.96975 | 12.8007 | -1.5981
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.97703 | 12.8968 | -1.5599
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.98072 | 12.9455 | -1.5406
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.98663 | 13.0235 | -1.3822
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.95415 | 12.5948 | -1.6817
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.96895 | 12.7901 | -1.6029
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.97625 | 12.8866 | -1.5642
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.98964 | 13.0632 | -1.1133
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.99232 | 13.0986 | -0.87637
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 6 | 1.0028 | 13.2365 | -0.42767
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 1.003 | 13.2394 | -0.41847
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 1.0165 | 13.418 | 0.32991
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.98513 | 13.0037 | -1.5173
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 6 | 0.98395 | 33.9463 | -1.6431
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 6 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.97097 | 12.8167 | -1.5666
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.9768 | 12.8938 | -1.5361
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.98106 | 12.95 | -1.5137
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.98692 | 13.0273 | -1.3558
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.95638 | 12.6242 | -1.6448
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.96825 | 12.7809 | -1.5816
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.97671 | 12.8925 | -1.5368
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.99003 | 13.0684 | -1.0865
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.9928 | 13.105 | -0.84922
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 7 | 1.0033 | 13.2435 | -0.40068
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 1.0035 | 13.2464 | -0.39149
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 1.0172 | 13.4275 | 0.35698
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.98537 | 13.0069 | -1.491
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 7 | 0.9842 | 33.9551 | -1.6147
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 7 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.96834 | 12.782 | -1.7496
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.97312 | 12.8451 | -1.7246
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.97946 | 12.9289 | -1.6912
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.9848 | 12.9994 | -1.5355
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.95269 | 12.5755 | -1.8336
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.96247 | 12.7045 | -1.7815
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.9751 | 12.8713 | -1.7144
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.98688 | 13.0268 | -1.2704
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.98874 | 13.0513 | -1.0364
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.99873 | 13.1833 | -0.58687
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.99894 | 13.186 | -0.57766
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 1.0108 | 13.3425 | 0.16888
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.98377 | 12.9858 | -1.6684
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 8 | 0.98249 | 33.8958 | -1.807
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 8 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.96707 | 12.7653 | -1.8883
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.97041 | 12.8095 | -1.8708
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.97812 | 12.9111 | -1.8302
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.98236 | 12.9672 | -1.6799
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.9514 | 12.5585 | -1.9726
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.9583 | 12.6495 | -1.9357
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.97365 | 12.8522 | -1.8539
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.98206 | 12.9631 | -1.4257
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.9818 | 12.9597 | -1.2003
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.99062 | 13.0762 | -0.75068
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.99081 | 13.0787 | -0.74146
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.99833 | 13.178 | -0.002905
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.98253 | 12.9693 | -1.8069
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 9 | 0.98114 | 33.8495 | -1.9572
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 9 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.9656 | 12.7459 | -1.9653
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.96906 | 12.7916 | -1.9471
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.97727 | 12.8999 | -1.9039
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.98231 | 12.9664 | -1.7493
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.9491 | 12.5281 | -2.0542
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.95625 | 12.6225 | -2.0159
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.97261 | 12.8385 | -1.9287
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.98321 | 12.9783 | -1.4889
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.98402 | 12.9891 | -1.2585
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.99345 | 13.1136 | -0.80777
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.99365 | 13.1162 | -0.79853
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 1.0034 | 13.2447 | -0.054025
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.98186 | 12.9606 | -1.8796
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 10 | 0.98043 | 33.8249 | -2.0361
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 10 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.96381 | 12.7223 | -2.0601
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.96802 | 12.7779 | -2.038
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.97616 | 12.8853 | -1.9951
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.98142 | 12.9548 | -1.839
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.94631 | 12.4913 | -2.1546
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.95499 | 12.6058 | -2.1081
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.97121 | 12.8199 | -2.0215
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.98219 | 12.9649 | -1.5789
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.98289 | 12.9741 | -1.3486
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.99226 | 13.0978 | -0.89722
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.99246 | 13.1004 | -0.88796
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 1.002 | 13.2258 | -0.14281
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.98105 | 12.9498 | -1.9693
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 11 | 0.97955 | 33.7946 | -2.1333
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 11 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.96319 | 12.7141 | -2.0399
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.96918 | 12.7932 | -2.0085
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.9763 | 12.8872 | -1.9709
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.982 | 12.9625 | -1.8126
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.94483 | 12.4718 | -2.139
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.9571 | 12.6337 | -2.0734
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.97127 | 12.8208 | -1.9977
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.98349 | 12.982 | -1.5491
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.98482 | 12.9996 | -1.3162
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.99455 | 13.128 | -0.86467
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.99475 | 13.1307 | -0.85541
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 1.0055 | 13.2732 | -0.10765
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.98127 | 12.9528 | -1.9447
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 12 | 0.97979 | 33.8029 | -2.1066
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 12 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.96007 | 12.673 | -2.2002
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.96753 | 12.7713 | -2.1611
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.97462 | 12.8649 | -2.1237
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.97981 | 12.9334 | -1.9677
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.93992 | 12.4069 | -2.3095
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.95515 | 12.608 | -2.2277
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.96927 | 12.7944 | -2.1522
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.97964 | 12.9313 | -1.7114
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.97952 | 12.9296 | -1.4842
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.98844 | 13.0474 | -1.0321
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.98862 | 13.0498 | -1.0228
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.99644 | 13.153 | -0.27978
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.97989 | 12.9346 | -2.0957
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 13 | 0.97831 | 33.7518 | -2.2705
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 13 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.95839 | 12.6508 | -2.332
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.96453 | 12.7318 | -2.2998
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.97333 | 12.848 | -2.2533
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.97879 | 12.92 | -2.0954
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.93773 | 12.378 | -2.4442
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.95032 | 12.5443 | -2.3764
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.96788 | 12.776 | -2.2824
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.97896 | 12.9223 | -1.8369
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.97913 | 12.9245 | -1.6079
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.98823 | 13.0447 | -1.1546
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.98842 | 13.0472 | -1.1453
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.99686 | 13.1585 | -0.39909
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.97871 | 12.919 | -2.2247
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 14 | 0.97704 | 33.7078 | -2.4105
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 14 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.95826 | 12.649 | -2.3463
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.96356 | 12.7189 | -2.3185
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.97332 | 12.8479 | -2.2669
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.97913 | 12.9245 | -2.1072
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.93759 | 12.3762 | -2.4586
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.9485 | 12.5202 | -2.3998
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.96801 | 12.7777 | -2.2954
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.98026 | 12.9394 | -1.844
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.98127 | 12.9528 | -1.6112
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.99084 | 13.0791 | -1.1574
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.99104 | 13.0818 | -1.1481
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 1.0012 | 13.216 | -0.39781
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.97857 | 12.9172 | -2.2391
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 15 | 0.97689 | 33.7028 | -2.4261
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 15 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.95829 | 12.6494 | -2.3427
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.96359 | 12.7194 | -2.3148
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.97353 | 12.8506 | -2.2624
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.97865 | 12.9182 | -2.1063
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.93763 | 12.3767 | -2.4549
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.94854 | 12.5207 | -2.3961
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.96838 | 12.7826 | -2.2899
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.97874 | 12.9194 | -1.8481
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.97884 | 12.9207 | -1.6193
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.9879 | 13.0403 | -1.166
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.98809 | 13.0428 | -1.1567
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.99638 | 13.1523 | -0.41065
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.97861 | 12.9176 | -2.2354
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 16 | 0.97693 | 33.7041 | -2.4221
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 16 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.95888 | 12.6572 | -2.2793
P1 15303 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.96434 | 12.7293 | -2.2506
P1 15340 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.97411 | 12.8582 | -2.1991
P1 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.98069 | 12.9452 | -2.0355
P2 15302 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.93823 | 12.3846 | -2.3914
P2 15303 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.94947 | 12.5331 | -2.3309
P2 15340 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.96896 | 12.7903 | -2.2266
P2 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.98373 | 12.9852 | -1.7632
P3 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.98644 | 13.021 | -1.5234
P4 153344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.99695 | 13.1597 | -1.0693
P5 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.99717 | 13.1626 | -1.06
P6 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 1.0108 | 13.3425 | -0.30284
PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.97918 | 12.9252 | -2.1722
PTO BOYACA 34.5kV | CasoBase | 17 | 0.97755 | 33.7254 | -2.3535
PTO BOYACA HV 115 | CasoBase | 17 | 1 | 115 | 0
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.96971 | 12.8001 | -1.3083
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97699 | 12.8963 | -1.2702
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.98068 | 12.945 | -1.2508
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.99283 | 13.1053 | -0.86232
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.95411 | 12.5943 | -1.3919
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.96891 | 12.7896 | -1.3132
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.97622 | 12.8861 | -1.2745
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.99582 | 13.1448 | -0.59676
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.99849 | 13.18 | -0.36271
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1.0089 | 13.3171 | 0.080514
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1.0091 | 13.3199 | 0.089599
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1.0225 | 13.4975 | 0.82908
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9851 | 13.0033 | -1.2276
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.9839 | 33.9445 | -1.3294
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.99254 | 0.79403 | 0.51931
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97092 | 12.8162 | -1.277
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97676 | 12.8932 | -1.2465
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98102 | 12.9495 | -1.2241
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.99311 | 13.109 | -0.83606
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.95633 | 12.6236 | -1.3551
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.96821 | 12.7804 | -1.292
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.97667 | 12.892 | -1.2472
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.9962 | 13.1499 | -0.57012
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.99897 | 13.1863 | -0.33578
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.0094 | 13.324 | 0.10729
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.0096 | 13.3269 | 0.11637
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.0233 | 13.5069 | 0.85595
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98533 | 13.0063 | -1.2014
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.98415 | 33.9532 | -1.3011
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.99282 | 0.79426 | 0.54478
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.96831 | 12.7817 | -1.4592
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97309 | 12.8448 | -1.4342
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97944 | 12.9286 | -1.4009
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.99103 | 13.0816 | -1.0142
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.95266 | 12.5751 | -1.5432
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.96244 | 12.7042 | -1.4911
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.97508 | 12.871 | -1.424
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.9931 | 13.1089 | -0.7524
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.99494 | 13.1332 | -0.52129
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1.0049 | 13.2644 | -0.077331
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1.0051 | 13.2671 | -0.068228
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1.0169 | 13.4227 | 0.66931
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98375 | 12.9855 | -1.3781
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.98245 | 33.8946 | -1.4926
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.99074 | 0.79259 | 0.37247
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.96706 | 12.7652 | -1.597
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97041 | 12.8094 | -1.5795
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97811 | 12.9111 | -1.539
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98863 | 13.0499 | -1.1567
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.95139 | 12.5583 | -1.6812
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.95829 | 12.6494 | -1.6444
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.97365 | 12.8521 | -1.5627
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98832 | 13.0459 | -0.90577
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98807 | 13.0425 | -0.68319
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.99684 | 13.1583 | -0.23923
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.99703 | 13.1607 | -0.23011
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 1.0045 | 13.2595 | 0.49932
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98252 | 12.9693 | -1.5157
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98112 | 33.8488 | -1.6417
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.98834 | 0.79067 | 0.23665
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.96559 | 12.7458 | -1.6741
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.96906 | 12.7915 | -1.6559
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.97726 | 12.8999 | -1.6128
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98857 | 13.0491 | -1.226
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.94909 | 12.528 | -1.7629
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.95624 | 12.6224 | -1.7246
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.97261 | 12.8385 | -1.6375
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98947 | 13.061 | -0.96894
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.99028 | 13.0717 | -0.74145
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.99965 | 13.1954 | -0.29636
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.99985 | 13.198 | -0.28723
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 1.0095 | 13.3257 | 0.44815
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98186 | 12.9606 | -1.5885
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98042 | 33.8243 | -1.7207
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.98828 | 0.79062 | 0.16753
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.96381 | 12.7223 | -1.7686
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.96803 | 12.7779 | -1.7465
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.97616 | 12.8854 | -1.7037
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.9877 | 13.0377 | -1.3151
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.94631 | 12.4913 | -1.8629
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.95499 | 12.6058 | -1.8165
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.97121 | 12.82 | -1.73
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98847 | 13.0478 | -1.0583
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98916 | 13.0569 | -0.83091
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.99848 | 13.1799 | -0.38516
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.99867 | 13.1824 | -0.37602
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1.0081 | 13.3071 | 0.35997
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98105 | 12.9499 | -1.6778
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.97954 | 33.7943 | -1.8176
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.98741 | 0.78993 | 0.080892
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.96319 | 12.7141 | -1.7486
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.96918 | 12.7932 | -1.7172
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.9763 | 12.8872 | -1.6797
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98827 | 13.0452 | -1.2891
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.94483 | 12.4717 | -1.8476
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.95709 | 12.6336 | -1.782
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.97127 | 12.8208 | -1.7065
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98975 | 13.0647 | -1.0289
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99107 | 13.0822 | -0.79896
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0007 | 13.2098 | -0.35309
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0009 | 13.2124 | -0.34395
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.0117 | 13.3541 | 0.39468
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98127 | 12.9528 | -1.6535
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.97978 | 33.8024 | -1.7912
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.98798 | 0.79038 | 0.10526
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.96009 | 12.6731 | -1.9081
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.96754 | 12.7715 | -1.8691
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97463 | 12.8651 | -1.8317
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98611 | 13.0166 | -1.4425
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.93993 | 12.407 | -2.0172
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.95517 | 12.6082 | -1.9355
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.96929 | 12.7946 | -1.8602
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98595 | 13.0145 | -1.1895
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98582 | 13.0129 | -0.96517
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99469 | 13.1299 | -0.51882
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99488 | 13.1324 | -0.50965
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 1.0026 | 13.2349 | 0.22415
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97991 | 12.9348 | -1.8038
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.97831 | 33.7518 | -1.9542
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.98581 | 0.78865 | -0.041955
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.95841 | 12.6511 | -2.0395
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.96455 | 12.7321 | -2.0074
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97336 | 12.8483 | -1.961
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.9851 | 13.0034 | -1.5695
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.93774 | 12.3782 | -2.1516
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.95035 | 12.5446 | -2.0839
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.96791 | 12.7764 | -1.9901
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98528 | 13.0057 | -1.3143
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98545 | 13.0079 | -1.0881
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.99449 | 13.1273 | -0.64057
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.99468 | 13.1298 | -0.63139
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 1.0031 | 13.2405 | 0.1055
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97873 | 12.9193 | -1.9325
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.97705 | 33.7082 | -2.0939
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.98481 | 0.78785 | -0.16609
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.95828 | 12.6492 | -2.0541
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.96358 | 12.7192 | -2.0263
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.97335 | 12.8482 | -1.9748
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.98544 | 13.0078 | -1.5815
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.9376 | 12.3763 | -2.1662
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.94852 | 12.5205 | -2.1075
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.96803 | 12.778 | -2.0032
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.98656 | 13.0226 | -1.3216
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.98757 | 13.0359 | -1.0918
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.99708 | 13.1615 | -0.64373
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.99728 | 13.1641 | -0.63454
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 1.0074 | 13.2976 | 0.10646
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.9786 | 12.9175 | -1.947
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.9769 | 33.7031 | -2.1096
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.98514 | 0.78812 | -0.17908
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.95831 | 12.6497 | -2.0502
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96361 | 12.7197 | -2.0224
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97355 | 12.8509 | -1.97
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.98497 | 13.0016 | -1.5802
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.93764 | 12.3768 | -2.1623
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.94856 | 12.521 | -2.1036
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.96841 | 12.783 | -1.9975
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.98506 | 13.0028 | -1.3253
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.98516 | 13.0041 | -1.0995
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.99417 | 13.123 | -0.65185
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.99435 | 13.1255 | -0.64267
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 1.0026 | 13.2343 | 0.094039
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97864 | 12.918 | -1.9431
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.97694 | 33.7045 | -2.1054
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.98467 | 0.78774 | -0.17643
P1 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.95889 | 12.6573 | -1.9877
P1 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96436 | 12.7295 | -1.9591
P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97412 | 12.8584 | -1.9076
P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.98698 | 13.0281 | -1.5109
P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.93823 | 12.3846 | -2.0997
P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.94948 | 12.5332 | -2.0392
P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.96898 | 12.7905 | -1.9351
P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.99 | 13.068 | -1.2422
P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.99269 | 13.1035 | -1.0053
P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1.0031 | 13.2414 | -0.5569
P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1.0034 | 13.2443 | -0.54771
P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1.0169 | 13.4232 | 0.20023
PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.9792 | 12.9254 | -1.8807
PTO BOYACA 34.5kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.97755 | 33.7254 | -2.0377
PTO BOYACA HV 115 | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1 | 115 | 0
Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.98668 | 0.78935 | -0.11286

## Lineas
Nombre | Nodo_I | Nodo_J | Caso | Hora | Cargabilidad_% | I_bus1_kA | I_bus2_kA | P_perdidas_MW | Q_perdidas_Mvar
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 13.4003 | 0.024121 | 0.024121 | 0.00012769 | 7.6776e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 6 | 53.7561 | 0.096761 | 0.096761 | 0.029288 | 0.01761
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 9.0344 | 0.016262 | 0.016262 | 0.00088062 | 0.00052948
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 9.0344 | 0.016262 | 0.016262 | 0.0015611 | 0.00093862
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 9.0344 | 0.016262 | 0.016262 | 0.0017612 | 0.001059
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 6 | 13.4003 | 0.024121 | 0.024121 | 0.0061644 | 0.0037064
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 6 | 53.1006 | 0.095581 | 0.095581 | 0.0082968 | 0.0049886
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 6 | 42.8065 | 0.077052 | 0.077052 | 0.012281 | 0.0073843
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 6 | 17.754 | 0.031957 | 0.031957 | 0.0028082 | 0.0016885
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 5.4973 | 0.0098951 | 0.0098951 | 0.0036638 | 0.0022029
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 6 | 14.3477 | 0.025826 | 0.025826 | 0.0041055 | 0.0024685
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 6 | 18.112 | 0.032602 | 0.032602 | 0.010001 | 0.0060133
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 13.4414 | 0.024195 | 0.024195 | 0.00012848 | 7.7248e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 7 | 50.3229 | 0.090581 | 0.090581 | 0.025666 | 0.015432
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 9.139 | 0.01645 | 0.01645 | 0.00090111 | 0.0005418
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 9.139 | 0.01645 | 0.01645 | 0.0015974 | 0.00096047
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 9.139 | 0.01645 | 0.01645 | 0.0018022 | 0.0010836
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 7 | 13.4414 | 0.024195 | 0.024195 | 0.0062023 | 0.0037292
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 7 | 51.8054 | 0.09325 | 0.09325 | 0.007897 | 0.0047482
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 7 | 45.2673 | 0.081481 | 0.081481 | 0.013734 | 0.0082576
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 7 | 17.3196 | 0.031175 | 0.031175 | 0.0026725 | 0.0016069
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 5.5381 | 0.0099685 | 0.0099685 | 0.0037184 | 0.0022357
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 7 | 15.1774 | 0.027319 | 0.027319 | 0.004594 | 0.0027622
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 7 | 16.9432 | 0.030498 | 0.030498 | 0.0087521 | 0.0052623
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 13.0246 | 0.023444 | 0.023444 | 0.00012063 | 7.2531e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 8 | 53.9417 | 0.097095 | 0.097095 | 0.02949 | 0.017731
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 8.1904 | 0.014743 | 0.014743 | 0.00072377 | 0.00043517
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 8.1904 | 0.014743 | 0.014743 | 0.001283 | 0.00077144
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 8.1904 | 0.014743 | 0.014743 | 0.0014475 | 0.00087034
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 8 | 13.0246 | 0.023444 | 0.023444 | 0.0058236 | 0.0035015
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 8 | 51.8901 | 0.093402 | 0.093402 | 0.0079229 | 0.0047637
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 8 | 56.3186 | 0.10137 | 0.10137 | 0.021258 | 0.012782
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 8 | 17.3481 | 0.031227 | 0.031227 | 0.0026813 | 0.0016121
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 5.1381 | 0.0092487 | 0.0092487 | 0.0032008 | 0.0019245
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 8 | 18.9103 | 0.034038 | 0.034038 | 0.0071318 | 0.004288
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 8 | 18.1754 | 0.032716 | 0.032716 | 0.010071 | 0.0060555
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 12.0605 | 0.021709 | 0.021709 | 0.00010343 | 6.219e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 9 | 54.0126 | 0.097223 | 0.097223 | 0.029568 | 0.017778
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 7.1397 | 0.012851 | 0.012851 | 0.00054997 | 0.00033067
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 7.1397 | 0.012851 | 0.012851 | 0.00097495 | 0.0005862
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 7.1397 | 0.012851 | 0.012851 | 0.0010999 | 0.00066135
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 9 | 12.0605 | 0.021709 | 0.021709 | 0.0049933 | 0.0030023
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 9 | 53.0641 | 0.095515 | 0.095515 | 0.0082854 | 0.0049817
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 9 | 64.0008 | 0.1152 | 0.1152 | 0.027453 | 0.016507
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 9 | 17.7418 | 0.031935 | 0.031935 | 0.0028044 | 0.0016862
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 4.3245 | 0.0077841 | 0.0077841 | 0.0022673 | 0.0013632
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 9 | 21.5118 | 0.038721 | 0.038721 | 0.009229 | 0.005549
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 9 | 18.1997 | 0.032759 | 0.032759 | 0.010098 | 0.0060717
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 12.5605 | 0.022609 | 0.022609 | 0.00011219 | 6.7454e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 10 | 56.841 | 0.10231 | 0.10231 | 0.032746 | 0.019689
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 7.4465 | 0.013404 | 0.013404 | 0.00059825 | 0.0003597
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 7.4465 | 0.013404 | 0.013404 | 0.0010605 | 0.00063766
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 7.4465 | 0.013404 | 0.013404 | 0.0011965 | 0.00071941
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 10 | 12.5605 | 0.022609 | 0.022609 | 0.005416 | 0.0032564
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 10 | 55.3179 | 0.099572 | 0.099572 | 0.0090042 | 0.0054139
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 10 | 67.6506 | 0.12177 | 0.12177 | 0.030674 | 0.018443
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 10 | 18.4978 | 0.033296 | 0.033296 | 0.0030484 | 0.0018329
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 4.7187 | 0.0084937 | 0.0084937 | 0.0026995 | 0.0016231
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 10 | 22.7497 | 0.040949 | 0.040949 | 0.010322 | 0.006206
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 10 | 19.164 | 0.034495 | 0.034495 | 0.011197 | 0.0067321
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 12.5156 | 0.022528 | 0.022528 | 0.00011139 | 6.6973e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 11 | 60.231 | 0.10842 | 0.10842 | 0.036768 | 0.022107
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 7.3934 | 0.013308 | 0.013308 | 0.00058976 | 0.0003546
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 7.3934 | 0.013308 | 0.013308 | 0.0010455 | 0.00062861
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 7.3934 | 0.013308 | 0.013308 | 0.0011795 | 0.0007092
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 11 | 12.5156 | 0.022528 | 0.022528 | 0.0053773 | 0.0032332
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 11 | 58.8486 | 0.10593 | 0.10593 | 0.01019 | 0.006127
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 11 | 68.8253 | 0.12389 | 0.12389 | 0.031748 | 0.019089
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 11 | 19.6825 | 0.035429 | 0.035429 | 0.0034514 | 0.0020752
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 4.6764 | 0.0084176 | 0.0084176 | 0.0026514 | 0.0015942
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 11 | 23.1484 | 0.041667 | 0.041667 | 0.010687 | 0.0064255
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 11 | 20.3212 | 0.036578 | 0.036578 | 0.01259 | 0.0075698
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 12.8081 | 0.023055 | 0.023055 | 0.00011665 | 7.014e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 12 | 63.1619 | 0.11369 | 0.11369 | 0.040434 | 0.024311
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 7.7751 | 0.013995 | 0.013995 | 0.00065223 | 0.00039216
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 7.7751 | 0.013995 | 0.013995 | 0.0011562 | 0.00069519
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 7.7751 | 0.013995 | 0.013995 | 0.0013045 | 0.00078432
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 12 | 12.8081 | 0.023055 | 0.023055 | 0.0056316 | 0.0033861
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 12 | 59.7768 | 0.1076 | 0.1076 | 0.010514 | 0.0063218
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 12 | 63.8629 | 0.11495 | 0.11495 | 0.027335 | 0.016436
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 12 | 19.994 | 0.035989 | 0.035989 | 0.0035615 | 0.0021414
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 4.9283 | 0.0088709 | 0.0088709 | 0.0029446 | 0.0017705
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 12 | 21.4652 | 0.038637 | 0.038637 | 0.009189 | 0.005525
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 12 | 21.323 | 0.038381 | 0.038381 | 0.013862 | 0.0083345
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 12.1519 | 0.021873 | 0.021873 | 0.00010501 | 6.3136e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 13 | 69.2484 | 0.12465 | 0.12465 | 0.048602 | 0.029222
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 7.1669 | 0.0129 | 0.0129 | 0.00055418 | 0.00033321
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 7.1669 | 0.0129 | 0.0129 | 0.00098241 | 0.00059068
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 7.1669 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0011084 | 0.00066641
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 13 | 12.1519 | 0.021873 | 0.021873 | 0.0050693 | 0.003048
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 13 | 63.521 | 0.11434 | 0.11434 | 0.011873 | 0.0071385
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 13 | 65.3443 | 0.11762 | 0.11762 | 0.028618 | 0.017207
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 13 | 21.251 | 0.038252 | 0.038252 | 0.0040234 | 0.0024191
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 4.3806 | 0.007885 | 0.007885 | 0.0023265 | 0.0013988
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 13 | 21.9676 | 0.039542 | 0.039542 | 0.0096242 | 0.0057867
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 13 | 23.4077 | 0.042134 | 0.042134 | 0.016705 | 0.010044
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 12.3024 | 0.022144 | 0.022144 | 0.00010762 | 6.471e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 14 | 70.9771 | 0.12776 | 0.12776 | 0.051059 | 0.0307
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 7.2243 | 0.013004 | 0.013004 | 0.00056309 | 0.00033856
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 7.2243 | 0.013004 | 0.013004 | 0.0009982 | 0.00060018
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 7.2243 | 0.013004 | 0.013004 | 0.0011262 | 0.00067713
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 14 | 12.3024 | 0.022144 | 0.022144 | 0.0051956 | 0.0031239
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 14 | 64.7316 | 0.11652 | 0.11652 | 0.01233 | 0.0074133
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 14 | 74.9227 | 0.13486 | 0.13486 | 0.037623 | 0.022621
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 14 | 21.6576 | 0.038984 | 0.038984 | 0.0041789 | 0.0025126
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 4.4908 | 0.0080835 | 0.0080835 | 0.0024451 | 0.0014701
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 14 | 25.2201 | 0.045396 | 0.045396 | 0.012685 | 0.007627
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 14 | 24.0009 | 0.043202 | 0.043202 | 0.017562 | 0.010559
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 12.6934 | 0.022848 | 0.022848 | 0.00011457 | 6.8889e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 15 | 70.9873 | 0.12778 | 0.12778 | 0.051073 | 0.030708
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 7.5829 | 0.013649 | 0.013649 | 0.00062037 | 0.000373
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 7.5829 | 0.013649 | 0.013649 | 0.0010997 | 0.00066123
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 7.5829 | 0.013649 | 0.013649 | 0.0012407 | 0.00074601
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 15 | 12.6934 | 0.022848 | 0.022848 | 0.0055312 | 0.0033257
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 15 | 63.1891 | 0.11374 | 0.11374 | 0.011749 | 0.0070642
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 15 | 79.3515 | 0.14283 | 0.14283 | 0.042202 | 0.025374
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 15 | 21.1397 | 0.038051 | 0.038051 | 0.0039814 | 0.0023938
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 4.8121 | 0.0086618 | 0.0086618 | 0.0028074 | 0.001688
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 15 | 26.7268 | 0.048108 | 0.048108 | 0.014246 | 0.0085656
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 15 | 24.0044 | 0.043208 | 0.043208 | 0.017567 | 0.010562
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 12.2711 | 0.022088 | 0.022088 | 0.00010708 | 6.4381e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 16 | 70.9847 | 0.12777 | 0.12777 | 0.05107 | 0.030706
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 7.2096 | 0.012977 | 0.012977 | 0.0005608 | 0.00033719
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 7.2096 | 0.012977 | 0.012977 | 0.00099415 | 0.00059774
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 7.2096 | 0.012977 | 0.012977 | 0.0011216 | 0.00067438
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 16 | 12.2711 | 0.022088 | 0.022088 | 0.0051692 | 0.003108
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 16 | 61.1589 | 0.11009 | 0.11009 | 0.011006 | 0.0066175
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 16 | 79.3486 | 0.14283 | 0.14283 | 0.042199 | 0.025373
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 16 | 20.458 | 0.036824 | 0.036824 | 0.0037288 | 0.002242
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 4.4658 | 0.0080385 | 0.0080385 | 0.0024179 | 0.0014538
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 16 | 26.7258 | 0.048106 | 0.048106 | 0.014245 | 0.0085649
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 16 | 24.0035 | 0.043206 | 0.043206 | 0.017566 | 0.010562
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 13.4833 | 0.02427 | 0.02427 | 0.00012928 | 7.7729e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 17 | 70.9413 | 0.12769 | 0.12769 | 0.051007 | 0.030669
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 9.0992 | 0.016379 | 0.016379 | 0.0008933 | 0.0005371
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 9.0992 | 0.016379 | 0.016379 | 0.0015836 | 0.00095214
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 9.0992 | 0.016379 | 0.016379 | 0.0017866 | 0.0010742
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | CasoBase | 17 | 13.4833 | 0.02427 | 0.02427 | 0.006241 | 0.0037524
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | CasoBase | 17 | 61.1227 | 0.11002 | 0.11002 | 0.010993 | 0.0066097
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | CasoBase | 17 | 78.4041 | 0.14113 | 0.14113 | 0.041201 | 0.024772
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | CasoBase | 17 | 20.4459 | 0.036803 | 0.036803 | 0.0037243 | 0.0022393
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 5.5336 | 0.0099606 | 0.0099606 | 0.0037125 | 0.0022322
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | CasoBase | 17 | 26.4042 | 0.047528 | 0.047528 | 0.013904 | 0.0083601
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | CasoBase | 17 | 23.9885 | 0.043179 | 0.043179 | 0.017544 | 0.010548
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 13.32 | 0.023976 | 0.023976 | 0.00012617 | 7.5858e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 53.7625 | 0.096773 | 0.096773 | 0.029295 | 0.017614
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 32.6102 | 0.058698 | 0.058698 | 0.011473 | 0.0068985
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 8.9804 | 0.016165 | 0.016165 | 0.0015425 | 0.00092743
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 8.9804 | 0.016165 | 0.016165 | 0.0017402 | 0.0010463
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 13.32 | 0.023976 | 0.023976 | 0.0060907 | 0.0036621
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 53.1037 | 0.095587 | 0.095587 | 0.0082978 | 0.0049891
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 42.8097 | 0.077057 | 0.077057 | 0.012283 | 0.0073854
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 17.7551 | 0.031959 | 0.031959 | 0.0028086 | 0.0016887
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 5.4647 | 0.0098365 | 0.0098365 | 0.0036206 | 0.0021769
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 14.349 | 0.025828 | 0.025828 | 0.0041062 | 0.0024689
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 18.1151 | 0.032607 | 0.032607 | 0.010005 | 0.0060154
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 13.361 | 0.02405 | 0.02405 | 0.00012694 | 7.6326e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 50.3285 | 0.090591 | 0.090591 | 0.025672 | 0.015436
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 32.7431 | 0.058938 | 0.058938 | 0.011567 | 0.0069548
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 9.0844 | 0.016352 | 0.016352 | 0.0015784 | 0.00094903
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 9.0844 | 0.016352 | 0.016352 | 0.0017808 | 0.0010707
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 13.361 | 0.02405 | 0.02405 | 0.0061283 | 0.0036847
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 51.8085 | 0.093255 | 0.093255 | 0.007898 | 0.0047487
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 45.2708 | 0.081487 | 0.081487 | 0.013736 | 0.0082589
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 17.3208 | 0.031177 | 0.031177 | 0.0026728 | 0.0016071
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 5.5054 | 0.0099097 | 0.0099097 | 0.0036746 | 0.0022094
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 15.1788 | 0.027322 | 0.027322 | 0.0045949 | 0.0027627
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 16.9459 | 0.030503 | 0.030503 | 0.0087549 | 0.005264
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 12.9457 | 0.023302 | 0.023302 | 0.00011917 | 7.1655e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 53.9481 | 0.097107 | 0.097107 | 0.029497 | 0.017736
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 31.4086 | 0.056536 | 0.056536 | 0.010643 | 0.0063995
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 8.1407 | 0.014653 | 0.014653 | 0.0012675 | 0.0007621
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 8.1407 | 0.014653 | 0.014653 | 0.00143 | 0.0008598
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 12.9457 | 0.023302 | 0.023302 | 0.0057532 | 0.0034592
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 51.8925 | 0.093407 | 0.093407 | 0.0079236 | 0.0047642
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 56.3232 | 0.10138 | 0.10138 | 0.021262 | 0.012784
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 17.3491 | 0.031228 | 0.031228 | 0.0026816 | 0.0016123
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 5.1074 | 0.0091933 | 0.0091933 | 0.0031625 | 0.0019015
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 18.9124 | 0.034042 | 0.034042 | 0.0071334 | 0.004289
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 18.1786 | 0.032721 | 0.032721 | 0.010075 | 0.0060576
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 11.9859 | 0.021575 | 0.021575 | 0.00010216 | 6.1424e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 54.0187 | 0.097234 | 0.097234 | 0.029575 | 0.017782
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 28.3948 | 0.051111 | 0.051111 | 0.0086988 | 0.0052303
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 7.0944 | 0.01277 | 0.01277 | 0.00096263 | 0.00057879
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 7.0944 | 0.01277 | 0.01277 | 0.001086 | 0.000653
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 11.9859 | 0.021575 | 0.021575 | 0.0049318 | 0.0029653
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 53.0661 | 0.095519 | 0.095519 | 0.008286 | 0.0049821
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 64.0062 | 0.11521 | 0.11521 | 0.027458 | 0.016509
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 17.7427 | 0.031937 | 0.031937 | 0.0028046 | 0.0016863
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 4.2979 | 0.0077363 | 0.0077363 | 0.0022395 | 0.0013465
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 21.5145 | 0.038726 | 0.038726 | 0.0092313 | 0.0055504
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 18.2029 | 0.032765 | 0.032765 | 0.010102 | 0.0060738
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 12.4833 | 0.02247 | 0.02247 | 0.00011081 | 6.6628e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 56.8482 | 0.10233 | 0.10233 | 0.032754 | 0.019694
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 29.9363 | 0.053885 | 0.053885 | 0.009669 | 0.0058136
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 7.4001 | 0.01332 | 0.01332 | 0.0010474 | 0.00062975
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 7.4001 | 0.01332 | 0.01332 | 0.0011817 | 0.00071049
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 12.4833 | 0.02247 | 0.02247 | 0.0053496 | 0.0032165
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 55.3199 | 0.099576 | 0.099576 | 0.0090048 | 0.0054143
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 67.6569 | 0.12178 | 0.12178 | 0.03068 | 0.018446
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 18.4987 | 0.033298 | 0.033298 | 0.0030487 | 0.0018331
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 4.69 | 0.008442 | 0.008442 | 0.0026668 | 0.0016034
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 22.7529 | 0.040955 | 0.040955 | 0.010325 | 0.0062078
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 19.1678 | 0.034502 | 0.034502 | 0.011201 | 0.0067348
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 12.4384 | 0.022389 | 0.022389 | 0.00011002 | 6.6149e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 60.2393 | 0.10843 | 0.10843 | 0.036778 | 0.022113
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 29.7891 | 0.05362 | 0.05362 | 0.0095742 | 0.0057566
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 7.3472 | 0.013225 | 0.013225 | 0.0010325 | 0.00062078
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 7.3472 | 0.013225 | 0.013225 | 0.0011648 | 0.00070036
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 12.4384 | 0.022389 | 0.022389 | 0.0053112 | 0.0031934
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 58.8507 | 0.10593 | 0.10593 | 0.010191 | 0.0061274
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 68.8318 | 0.1239 | 0.1239 | 0.031754 | 0.019093
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 19.6835 | 0.03543 | 0.03543 | 0.0034518 | 0.0020754
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 4.6478 | 0.0083661 | 0.0083661 | 0.002619 | 0.0015747
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 23.1518 | 0.041673 | 0.041673 | 0.01069 | 0.0064274
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 20.3258 | 0.036586 | 0.036586 | 0.012596 | 0.0075732
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 12.7296 | 0.022913 | 0.022913 | 0.00011523 | 6.9282e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 63.1714 | 0.11371 | 0.11371 | 0.040446 | 0.024318
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 30.705 | 0.055269 | 0.055269 | 0.010172 | 0.006116
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 7.7271 | 0.013909 | 0.013909 | 0.001142 | 0.00068663
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 7.7271 | 0.013909 | 0.013909 | 0.0012884 | 0.00077466
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 12.7296 | 0.022913 | 0.022913 | 0.0055627 | 0.0033447
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 59.779 | 0.1076 | 0.1076 | 0.010515 | 0.0063223
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 63.8685 | 0.11496 | 0.11496 | 0.02734 | 0.016438
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 19.995 | 0.035991 | 0.035991 | 0.0035619 | 0.0021416
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 4.8984 | 0.008817 | 0.008817 | 0.002909 | 0.0017491
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 21.468 | 0.038642 | 0.038642 | 0.0091915 | 0.0055265
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 21.3282 | 0.038391 | 0.038391 | 0.013868 | 0.0083386
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 12.0762 | 0.021737 | 0.021737 | 0.0001037 | 6.2352e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 69.2605 | 0.12467 | 0.12467 | 0.048619 | 0.029233
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 28.653 | 0.051575 | 0.051575 | 0.0088578 | 0.0053259
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 7.1213 | 0.012818 | 0.012818 | 0.00096995 | 0.00058319
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 7.1213 | 0.012818 | 0.012818 | 0.0010943 | 0.00065796
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 12.0762 | 0.021737 | 0.021737 | 0.0050063 | 0.0030101
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 63.5229 | 0.11434 | 0.11434 | 0.011873 | 0.007139
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 65.35 | 0.11763 | 0.11763 | 0.028623 | 0.01721
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 21.252 | 0.038254 | 0.038254 | 0.0040238 | 0.0024194
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 4.3535 | 0.0078363 | 0.0078363 | 0.0022978 | 0.0013816
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 21.9707 | 0.039547 | 0.039547 | 0.0096269 | 0.0057883
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 23.4146 | 0.042146 | 0.042146 | 0.016715 | 0.01005
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 12.2256 | 0.022006 | 0.022006 | 0.00010629 | 6.3905e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 70.9908 | 0.12778 | 0.12778 | 0.051078 | 0.030711
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 29.1069 | 0.052392 | 0.052392 | 0.0091407 | 0.0054959
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 7.1785 | 0.012921 | 0.012921 | 0.00098557 | 0.00059259
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 7.1785 | 0.012921 | 0.012921 | 0.0011119 | 0.00066856
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 12.2256 | 0.022006 | 0.022006 | 0.005131 | 0.0030851
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 64.7335 | 0.11652 | 0.11652 | 0.01233 | 0.0074137
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 74.9309 | 0.13488 | 0.13488 | 0.037631 | 0.022626
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 21.6587 | 0.038986 | 0.038986 | 0.0041793 | 0.0025128
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 4.4631 | 0.0080335 | 0.0080335 | 0.0024149 | 0.001452
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 25.2246 | 0.045404 | 0.045404 | 0.01269 | 0.0076298
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 24.0088 | 0.043216 | 0.043216 | 0.017574 | 0.010566
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 12.6147 | 0.022707 | 0.022707 | 0.00011316 | 6.8037e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 71.0013 | 0.1278 | 0.1278 | 0.051093 | 0.03072
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 30.3214 | 0.054579 | 0.054579 | 0.0099194 | 0.0059641
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 7.5354 | 0.013564 | 0.013564 | 0.001086 | 0.00065299
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 7.5354 | 0.013564 | 0.013564 | 0.0012253 | 0.0007367
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 12.6147 | 0.022707 | 0.022707 | 0.0054628 | 0.0032846
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 63.191 | 0.11374 | 0.11374 | 0.01175 | 0.0070646
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 79.3612 | 0.14285 | 0.14285 | 0.042213 | 0.025381
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 21.1407 | 0.038053 | 0.038053 | 0.0039818 | 0.0023941
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 4.7826 | 0.0086086 | 0.0086086 | 0.0027731 | 0.0016673
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 26.7322 | 0.048118 | 0.048118 | 0.014252 | 0.008569
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 24.0125 | 0.043222 | 0.043222 | 0.017579 | 0.01057
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 12.1945 | 0.02195 | 0.02195 | 0.00010574 | 6.358e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 70.9984 | 0.1278 | 0.1278 | 0.051089 | 0.030718
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 29.0094 | 0.052217 | 0.052217 | 0.0090795 | 0.0054591
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 7.1638 | 0.012895 | 0.012895 | 0.00098155 | 0.00059017
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 7.1638 | 0.012895 | 0.012895 | 0.0011074 | 0.00066583
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 12.1945 | 0.02195 | 0.02195 | 0.0051049 | 0.0030694
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 61.1605 | 0.11009 | 0.11009 | 0.011007 | 0.0066179
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 79.3581 | 0.14284 | 0.14284 | 0.042209 | 0.025379
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 20.459 | 0.036826 | 0.036826 | 0.0037291 | 0.0022422
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 4.4382 | 0.0079887 | 0.0079887 | 0.0023881 | 0.0014358
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 26.7311 | 0.048116 | 0.048116 | 0.014251 | 0.0085684
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 24.0115 | 0.043221 | 0.043221 | 0.017577 | 0.010569
AL 0.087km | P4 153344 13.2kV | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 13.4008 | 0.024121 | 0.024121 | 0.0001277 | 7.6781e-05
AL 1.24km | P1 15302 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 70.9552 | 0.12772 | 0.12772 | 0.051027 | 0.030681
AL 1.32km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 32.8179 | 0.059072 | 0.059072 | 0.01162 | 0.0069866
AL 2.34km | P2 15344 13.2kV | P3 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 9.0437 | 0.016279 | 0.016279 | 0.0015643 | 0.00094056
AL 2.64km | P1 15344 13.2kV | P2 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 9.0437 | 0.016279 | 0.016279 | 0.0017649 | 0.0010611
AL 4.2km | P3 15344 13.2kV | P4 153344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 13.4008 | 0.024121 | 0.024121 | 0.0061649 | 0.0037067
Al 0.36km | PTO BOYACA 13.2kV | P1 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 61.1249 | 0.11002 | 0.11002 | 0.010994 | 0.0066102
Al 0.82km | P1 15303 13.2kV | PTO BOYACA 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 78.4137 | 0.14114 | 0.14114 | 0.041211 | 0.024778
Al 1.09km | P1 15340 13.2kV | P2 15340 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 20.4469 | 0.036804 | 0.036804 | 0.0037247 | 0.0022395
Al 14.833km | P5 15344 13.2kV | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 5.5002 | 0.0099004 | 0.0099004 | 0.0036678 | 0.0022053
Al 2.44km | P1 15303 13.2kV | P2 15303 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 26.4095 | 0.047537 | 0.047537 | 0.01391 | 0.0083634
Al 3.73km | P1 15302 13.2kV | P2 15302 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 23.9964 | 0.043194 | 0.043194 | 0.017555 | 0.010555

## Transformadores_2Devanados
Nombre | Caso | Hora | Cargabilidad_% | I_HV_kA | I_LV_kA | P_perdidas_MW | Q_perdidas_Mvar
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 79.7955 | 0.043627 | 0.71984 | 1.1102e-16 | 0.023877
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 79.7727 | 0.043614 | 0.71964 | -1.1102e-16 | 0.023864
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 79.9402 | 0.043706 | 0.72115 | -2.2204e-16 | 0.023964
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 80.1346 | 0.043812 | 0.7229 | -2.2204e-16 | 0.024081
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 80.1393 | 0.043815 | 0.72294 | -1.1102e-16 | 0.024084
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 80.2099 | 0.043853 | 0.72358 | -3.3307e-16 | 0.024126
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 80.1635 | 0.043828 | 0.72316 | -2.2204e-16 | 0.024098
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 80.3398 | 0.043924 | 0.72475 | -3.3307e-16 | 0.024204
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 80.4217 | 0.043969 | 0.72549 | -5.5511e-16 | 0.024254
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 80.3943 | 0.043954 | 0.72525 | 0 | 0.024237
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 80.433 | 0.043975 | 0.72559 | -3.3307e-16 | 0.02426
Tr puerto Boyaca 1.25MW | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 80.2689 | 0.043886 | 0.72411 | -1.1102e-16 | 0.024162

## Transformadores_3Devanados
Nombre | Caso | Hora | Cargabilidad_% | I_HV_kA | I_MV_kA | I_LV_kA | P_perdidas_MW | Q_perdidas_Mvar
3-Winding Transformer | CasoBase | 6 | 1.4846 | 0.029814 | 1.8113e-10 | 0.25974 | 5.4179e-14 | 0.17933
3-Winding Transformer | CasoBase | 7 | 1.4596 | 0.029311 | 1.8117e-10 | 0.25536 | 5.0626e-14 | 0.17332
3-Winding Transformer | CasoBase | 8 | 1.6287 | 0.032706 | 1.8086e-10 | 0.28494 | 6.3061e-14 | 0.21581
3-Winding Transformer | CasoBase | 9 | 1.7606 | 0.035356 | 1.8061e-10 | 0.30803 | 7.3719e-14 | 0.2522
3-Winding Transformer | CasoBase | 10 | 1.83 | 0.03675 | 1.8048e-10 | 0.32017 | 7.9048e-14 | 0.27247
3-Winding Transformer | CasoBase | 11 | 1.9155 | 0.038466 | 1.8032e-10 | 0.33512 | 8.3489e-14 | 0.29851
3-Winding Transformer | CasoBase | 12 | 1.8921 | 0.037996 | 1.8036e-10 | 0.33103 | 8.6153e-14 | 0.29126
3-Winding Transformer | CasoBase | 13 | 2.0361 | 0.040888 | 1.8009e-10 | 0.35623 | 9.9476e-14 | 0.33729
3-Winding Transformer | CasoBase | 14 | 2.1591 | 0.043359 | 1.7985e-10 | 0.37775 | 1.0747e-13 | 0.37929
3-Winding Transformer | CasoBase | 15 | 2.1729 | 0.043635 | 1.7982e-10 | 0.38016 | 1.1013e-13 | 0.38413
3-Winding Transformer | CasoBase | 16 | 2.1694 | 0.043564 | 1.7983e-10 | 0.37954 | 1.0747e-13 | 0.38289
3-Winding Transformer | CasoBase | 17 | 2.1092 | 0.042357 | 1.7995e-10 | 0.36902 | 1.0658e-13 | 0.36195
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 1.2767 | 0.025639 | 1.8112e-10 | 0.22337 | 4.1744e-14 | 0.13262
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 1.252 | 0.025142 | 1.8117e-10 | 0.21904 | 4.0856e-14 | 0.12752
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 1.4191 | 0.028497 | 1.8085e-10 | 0.24827 | 5.2403e-14 | 0.16384
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 1.5493 | 0.031113 | 1.8061e-10 | 0.27106 | 6.4837e-14 | 0.19529
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 1.6184 | 0.032501 | 1.8048e-10 | 0.28315 | 6.6613e-14 | 0.21311
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 1.7032 | 0.034204 | 1.8032e-10 | 0.29799 | 7.1054e-14 | 0.23603
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 1.6802 | 0.033741 | 1.8036e-10 | 0.29395 | 7.6383e-14 | 0.22967
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 1.8229 | 0.036606 | 1.8009e-10 | 0.31892 | 8.6153e-14 | 0.27035
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 1.9453 | 0.039064 | 1.7986e-10 | 0.34033 | 9.5923e-14 | 0.30787
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 1.9591 | 0.039343 | 1.7983e-10 | 0.34276 | 9.8588e-14 | 0.31228
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 1.9554 | 0.039268 | 1.7984e-10 | 0.34211 | 9.4147e-14 | 0.31109
3-Winding Transformer | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 1.8963 | 0.038081 | 1.7995e-10 | 0.33176 | 8.7041e-14 | 0.29256

## Generadores
Nombre | Barra | Caso | Hora | P_MW | Q_Mvar | Cargabilidad_% | I_kA
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014391
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014199
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014383
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014189
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014449
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.33 | -1.0842e-19 | 100 | 0.01428
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014568
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014458
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014526
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014385
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014543
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.33 | -2.1684e-19 | 100 | 0.014406
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.33 | -8.6736e-19 | 100 | 0.01451
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.33 | -1.0842e-19 | 100 | 0.014354
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.33 | 0 | 100 | 0.0146
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014485
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.33 | 8.6736e-19 | 100 | 0.014603
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014479
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.33 | 8.6736e-19 | 100 | 0.014564
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014416
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014608
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014486
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014475
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.33 | 2.1684e-19 | 100 | 0.01428
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.99 | 0 | 100 | 0.71984
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014304
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014116
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.99 | 0 | 100 | 0.71964
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014296
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014106
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72115
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.33 | -5.421e-20 | 100 | 0.014361
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014194
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.99 | 8.6736e-19 | 100 | 0.7229
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014477
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014369
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.99 | 4.3368e-19 | 100 | 0.72294
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.33 | -2.1684e-19 | 100 | 0.014436
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014298
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.99 | 2.1684e-19 | 100 | 0.72358
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014453
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.33 | -4.3368e-19 | 100 | 0.014318
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72316
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.01442
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014267
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72475
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014508
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.33 | -2.1684e-19 | 100 | 0.014396
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72549
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014511
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.33 | 0 | 100 | 0.01439
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.99 | 4.3368e-19 | 100 | 0.72525
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014473
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014328
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72559
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.33 | -4.3368e-19 | 100 | 0.014516
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.33 | 1.0842e-19 | 100 | 0.014396
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72411
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014385
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014194

## Generadores_Existentes
Nombre | Barra | Caso | Hora | P_MW | Q_Mvar | Cargabilidad_% | I_kA
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014391
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 6 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014199
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014383
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 7 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014189
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014449
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 8 | 0.33 | -1.0842e-19 | 100 | 0.01428
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014568
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 9 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014458
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014526
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 10 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014385
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014543
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 11 | 0.33 | -2.1684e-19 | 100 | 0.014406
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.33 | -8.6736e-19 | 100 | 0.01451
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 12 | 0.33 | -1.0842e-19 | 100 | 0.014354
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.33 | 0 | 100 | 0.0146
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 13 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014485
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.33 | 8.6736e-19 | 100 | 0.014603
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 14 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014479
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.33 | 8.6736e-19 | 100 | 0.014564
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 15 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014416
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014608
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 16 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014486
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014475
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | CasoBase | 17 | 0.33 | 2.1684e-19 | 100 | 0.01428

## Generadores_Con_Proyecto
Nombre | Barra | Caso | Hora | P_MW | Q_Mvar | Cargabilidad_% | I_kA
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.99 | 0 | 100 | 0.71984
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014304
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 6 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014116
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.99 | 0 | 100 | 0.71964
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014296
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 7 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014106
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72115
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.33 | -5.421e-20 | 100 | 0.014361
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 8 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014194
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.99 | 8.6736e-19 | 100 | 0.7229
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014477
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 9 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014369
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.99 | 4.3368e-19 | 100 | 0.72294
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.33 | -2.1684e-19 | 100 | 0.014436
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 10 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014298
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.99 | 2.1684e-19 | 100 | 0.72358
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014453
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 11 | 0.33 | -4.3368e-19 | 100 | 0.014318
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72316
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.01442
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 12 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014267
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72475
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014508
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 13 | 0.33 | -2.1684e-19 | 100 | 0.014396
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72549
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014511
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 14 | 0.33 | 0 | 100 | 0.01439
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.99 | 4.3368e-19 | 100 | 0.72525
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014473
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 15 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014328
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72559
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.33 | -4.3368e-19 | 100 | 0.014516
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 16 | 0.33 | 1.0842e-19 | 100 | 0.014396
Distributed Small PV Plants | Puerto Boyaca 800V | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.99 | 0 | 100 | 0.72411
GD P4 15344 | P5 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.33 | 4.3368e-19 | 100 | 0.014385
GD P5 15344 | P6 15344 13.2kV | GD_Puerto_Boyaca_990kW | 17 | 0.33 | 0 | 100 | 0.014194