## Proteccion_Cabecera
Parametro | Valor | Unidad | Descripcion | Fuente
BARRA_CABECERA | P1 15344 13.2kV | - | Barra donde esta la proteccion de cabecera del circuito | Modelo PowerFactory
CURVA | IEC Normal Inverse | - | Familia de curva del reconectador | DOC_REF_EST pag. 4
PICKUP_51_A | 240 | A | Arranque de sobrecorriente de fase temporizada (51) | DOC_REF_EST pag. 4
DIAL_51 | 0.1 | - | Dial de la curva de fase | DOC_REF_EST pag. 4
INST_50_A | 1500 | A | Umbral instantaneo de fase (50) | DOC_REF_EST pag. 4
PICKUP_51N_A | 60 | A | Arranque de sobrecorriente de neutro temporizada (51N) | DOC_REF_EST pag. 4
DIAL_51N | 0.1 | - | Dial de la curva de neutro | DOC_REF_EST pag. 4
INST_50N_A | 300 | A | Umbral instantaneo de neutro (50N) | DOC_REF_EST pag. 4
TIEMPO_RECIERRE_S | 2 | s | Recierre rapido del reconectador de cabecera | DOC_REF_EST pag. 4
K_IEC_NI | 0.14 | - | Constante k de la curva IEC Normal Inverse | IEC 60255-151
ALPHA_IEC_NI | 0.02 | - | Exponente alpha de la curva IEC Normal Inverse | IEC 60255-151
TIEMPO_MIN_INSTANTANEO_S | 0.03 | s | Tiempo de operacion del elemento instantaneo | Tipico de reconectador

## Proteccion_Proyecto
Parametro | Valor | Unidad | Descripcion | Fuente
PROY_PICKUP_51_A | 70 | A | Arranque 51 del PC: 1.25 x In del transformador | Propuesto en este estudio
PROY_DIAL_51 | 0.05 | - | Dial de fase del PC | Propuesto en este estudio
PROY_INST_50_A | 1100 | A | Instantaneo 50: por encima de la falla en 800 V referida a MT | Propuesto en este estudio
PROY_PICKUP_51N_A | 15 | A | Arranque 51N: ~0.2 x In del transformador | Propuesto en este estudio
PROY_DIAL_51N | 0.05 | - | Dial de neutro del PC | Propuesto en este estudio
PROY_INST_50N_A | 150 | A | Instantaneo 50N del PC | Propuesto en este estudio
PROY_TIEMPO_DESCONEXION_S | 1 | s | Desconexion total por funciones 27/59/81/81R | Propuesto en este estudio
MARGEN_MINIMO_ANTIISLA_S | 0.5 | s | Holgura exigida antes del recierre de cabecera | Criterio de este estudio
MARGEN_MINIMO_SELECTIVIDAD_S | 0.2 | s | Margen minimo entre protecciones en serie | Criterio habitual

## Datos_Proyecto
Parametro | Valor | Unidad | Descripcion | Fuente
POTENCIA_AC_KW | 990 | kW | Potencia nominal AC del proyecto | Memoria de calculo
CANTIDAD_INVERSORES | 3 | - | Numero de inversores | Memoria de calculo
POTENCIA_INVERSOR_KW | 330 | kW | Potencia de cada inversor | Huawei SUN2000-330KTL-H1
TENSION_BT_V | 800 | V | Tension del lado de baja del transformador | Cotizacion Ryctel C26-688
TENSION_MT_KV | 13.2 | kV | Tension del punto de conexion | DOC_REF_EST pag. 4
TRAFO_POTENCIA_KVA | 1250 | kVA | Potencia nominal del transformador del proyecto | Cotizacion Ryctel C26-688
TRAFO_UK_PCT | 6 | % | Impedancia de cortocircuito ASUMIDA (falta protocolo de pruebas) | Valor tipico normalizado
TRAFO_GRUPO_CONEXION | Dyn5 | - | Grupo de conexion del transformador | Cotizacion Ryctel C26-688
APORTE_FALLA_INVERSOR_A | 238.2 | A | Ik''3PF configurado por inversor (1.0 p.u.) | Parametros_Proyecto.xlsx
LIMITE_APORTE_FALLA_PU | 1.1 | p.u. | Limite regulatorio de aporte de falla para inversores | Anexo 1 Acuerdo CNO 2121

## Red_OR
Parametro | Valor | Unidad | Descripcion | Fuente
CAPACIDAD_CORTE_KA | 10 | kA | Capacidad de interrupcion de los equipos de la SE | DOC_REF_EST pag. 4
IK3_115KV_KA | 6.002 | kA | Cortocircuito trifasico en el barraje de 115 kV | DOC_REF_EST pag. 4
IK1_115KV_KA | 2.622 | kA | Cortocircuito monofasico en el barraje de 115 kV | DOC_REF_EST pag. 4
XR_115KV | 10 | - | Relacion X/R del equivalente de 115 kV | DOC_REF_EST pag. 4
CAPACIDAD_SE_MVA | 15 | MVA | Capacidad de la subestacion Puerto Boyaca | DOC_REF_EST pag. 4
CIRCUITO | 15344 | - | Circuito de estudio | DOC_REF_EST pag. 4
U_MIN_PU | 0.9 | p.u. | Limite inferior de tension admisible | CREG 174 de 2021
U_MAX_PU | 1.1 | p.u. | Limite superior de tension admisible | CREG 174 de 2021
CARGABILIDAD_MAX_PCT | 100 | % | Limite de cargabilidad en condicion normal | CREG 174 de 2021

## Elementos_Clave
Clave | Nombre_en_PowerFactory | Descripcion
BARRA_PC | P1 15344 13.2kV | Punto de conexion del proyecto (cabecera del circuito)
BARRA_EXTREMO | P6 15344 13.2kV | Extremo del circuito, donde la inyeccion eleva mas la tension
BARRA_BT_PROYECTO | Puerto Boyaca 800V | Barra de baja tension del centro de transformacion
BARRA_SE_MT | PTO BOYACA 13.2kV | Barraje de 13.2 kV de la subestacion (maximo nivel de falla)
BARRA_SE_AT | PTO BOYACA HV 115 | Barraje de 115 kV, donde EBSA entrega el equivalente
LINEA_EVACUACION | AL 1.32km | Tramo que evacua la generacion del proyecto
GENERADOR_PROYECTO | Distributed Small PV Plants | Generador del proyecto en el modelo
TRAFO_PROYECTO | Tr puerto Boyaca 1.25MW | Transformador de elevacion del proyecto

## Despacho_Solar
Parametro | Valor | Unidad | Descripcion
HORA_PICO_SOLAR | 12 | h | Hora del maximo de la campana de Gauss (mediodia solar)
SIGMA_GAUSS_SOLAR | 2.5 | h | Ancho de la campana: controla que tan rapido sube y baja
INCLUIR_CASO_CARGA_PURA | SI | SI/NO | Simular el caso con toda la generacion en cero (escenario 8.2.1)

## Anios_Analisis
Anio | Factor_Demanda | Descripcion
2026 | 1 | Ano t: demanda tal cual la entrega EBSA
2028 | 1.0104 | Ano t+x: demanda del ano t incrementada 1.04% (solicitado por EBSA)