## Comparativa_Cabecera_15344
Tipo_Falla | Funcion | Caso | Ikss_kA | Ikss_A | Zona_Operacion | Tiempo_disparo_s | Delta_vs_SinProyecto_A | Delta_vs_SinProyecto_%
Trifasico | 51/50 (fase) | CasoBase | 4.112 | 4112.0407 | Instantaneo | 0.03
Trifasico | 51/50 (fase) | Con_Proyecto | 4.1553 | 4155.3498 | Instantaneo | 0.03 | 43.3091 | 1.0532
Bifasico | 51/50 (fase) | CasoBase | 3.5611 | 3561.1318 | Instantaneo | 0.03
Bifasico | 51/50 (fase) | Con_Proyecto | 3.5611 | 3561.1333 | Instantaneo | 0.03 | 0.0014296 | 4.0146e-05
Monofasico | 51N/50N (neutro) | CasoBase | 3.7702 | 3770.1598 | Instantaneo | 0.03
Monofasico | 51N/50N (neutro) | Con_Proyecto | 3.7743 | 3774.3272 | Instantaneo | 0.03 | 4.1674 | 0.11054

## Aporte_Falla_Generacion
Parametro | Valor | Unidad | Fuente
Ik"3PF configurado por inversor | 238.2 | A | PowerFactory - ElmPvsys, pestana Short-Circuit VDE/IEC
Cantidad de inversores | 3 | - | Ficha tecnica Huawei SUN2000-330KTL-H1
Corriente nominal del inversor (calculada) | 238.157 | A | 330kW / (raiz(3) x 800V), cos(phi)=1
Aporte configurado en p.u. de la corriente nominal | 1.0002 | p.u. | Calculado
Limite regulatorio (Anexo 1, Acuerdo CNO 2121/2026) | 1.1 | p.u. | Anexo_1_Acuerdo_2121.pdf
Ikss trifasico validado en barra propia del generador | 0.7146 | kA | Resultados_Cortocircuito.xlsx (corrida real)
Nota | Este valor (corriente de falla trifasica real del sistema de generacion, segun la simulacion) es el insumo a usar para el diseno de la malla de puesta a tierra del proyecto. | - | -

## Selectividad_Proyecto
Condicion critica evaluada | Falla trifasica en la barra de 800 V, referida a 13.2 kV
Corriente de falla referida a 13.2 kV [A] | 858.4
Proteccion | Arranque [A] | Dial | I/Iarranque | Zona | Tiempo de disparo [s]
Proyecto (51, punto de conexion) | 70 | 0.05 | 12.26 | Temporizado | 0.136
Cabecera circuito 15344 (51) | 240 | 0.1 | 3.58 | Temporizado | 0.542
Margen de selectividad [s] | 0.406 | CUMPLE (>= 0.2 s)
Verificacion anti-isla frente al recierre de cabecera
Recierre rapido de cabecera [s] | 2 | Dato EBSA (DOC_REF_EST pag. 4)
Desconexion del proyecto [s] | 1 | Funciones 27/59/81/81R
Margen antes del recierre [s] | 1 | CUMPLE (>= 0.5 s)

## Conclusion
Detalle por tipo de falla
- Falla trifasico en cabecera 15344: 4112A -> 4155A (+1.05%), ambos en zona 'Instantaneo' con el mismo tiempo de disparo (0.030s) -> NO requiere reajuste.
- Falla bifasico en cabecera 15344: 3561A -> 3561A (+0.00%), ambos en zona 'Instantaneo' con el mismo tiempo de disparo (0.030s) -> NO requiere reajuste.
- Falla monofasico en cabecera 15344: 3770A -> 3774A (+0.11%), ambos en zona 'Instantaneo' con el mismo tiempo de disparo (0.030s) -> NO requiere reajuste.
Conclusion general
No se requiere reajuste de la proteccion de cabecera del circuito 15344: el aporte de falla del proyecto es marginal frente al nivel de cortocircuito de la red de EBSA y ambos escenarios (sin y con proyecto) siguen operando en la misma zona de la curva ya aprobada.